KONZULT PRAHA s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10

180 00  PRAHA 8

tel. 2 84820106, 2 66317764,  fax 2 84820098

e-mail : konzult.praha@tiscali.cz

info@konzult.cz

http://www.konzult.cz

UŽIVATELSKÝ   MANUÁL

FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ

TECO

pro  řady E2 :   0,2    -  2,2 kW  ( vstup 1  x  230 V)

0,75  -  2,2 kW  ( vstup 3  x  400 V)

Verze manuálu : únor 2008

Obsah

Strana

| 1. | Úvod | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Obecně | 4 |
| 1.2 | Pokyny po obdržení zásilky | 4 |
| 2. | Upozornění pro uživatele | 5 |
| 3. | Technické podmínky a instalace | 6 |
| 3.1 | Pracovní prostředí | 6 |
| 3.2 | Instalace měniče uvnitř rozvaděče | 7 |
| 3.3 | Typové označení | 8 |
| 4. | Technické parametry měničů řada E2 | 9 |
| 4.1 | Měniče s jednofázovým napájením | 9 |
| 4.2 | Měniče s trojfázovým napájením | 9 |
| 4.3 | Specifikace funkcí měničů řady E2 | 10 |
| 5. | Zapojení měničů řada E2 | 12 |
| 5.1 | Příklady zapojení měničů frekvence | 12 |
| 5.2 | Zapojení měničů – údaje pro obvody nízkého napětí | 15 |
| 5.3 | Popis připojovacích vývodů | 17 |
| 5.4 | Základní doporučení pro zapojení vodičů | 19 |
| 5.5 | Popis funkce přepínače SW1 | 19 |
| 5.6 | Rozměry měničů | 20 |
| 6 | Programování měniče | 22 |
| 6.1 | Seznam funkcí měniče | 23 |
| 6.2 | Popis funkcí | 25 |
| 7. | Chybové funkce a zásah operátora | 38 |
|  | Přílohy |  |
|  | Příloha A – Vstupní filtry EMI pro odrušení v třídě B | 41 |
|  | Příloha B - Montážní lišta DIN | 41 |
|  | Příloha C - Brzdové odpory a nárazové tlumivky | 42 |
|  | Příloha D - Použití proudových chráničů v napájecím přívodu | 43 |
|  | Příloha E - Program pro komunikaci s počítačem Příloha F – Instalace měničů s ohledem na EMC | 44 45 |

- Úvod

  - Obecně

Měniče řady E2 umožňují napájení indukčních motorů s kotvou nakrátko kmitočtově proměnným napětím a tím dosažení regulace otáček. Funkce měniče je programovatelná uživatelem z ovládacího panelu. Řízení měniče je možné z ovládacího panelu, nebo pomocí vnějších analogových a logických signálů.

Malé rozměry měniče a účinné  uživatelské funkce vytvářejí předpoklady pro hromadné nasazení těchto měničů v oblasti pracovních strojů  a  u celé řady malých střídavých pohonů.

  - Pokyny po obdržení zásilky

Zásilka je zajištěna proti poškození  během dopravy. Před rozbalením kontrolujte tyto údaje :

- zkontrolujte údaje na štítku krabice  měniče s Vaší objednávkou,

- zkontrolujte zda nedošlo k poškození během dopravy.

Po rozbalení kontrolujte tyto údaje :

- zkontrolujte údaje na přístrojovém štítku měniče,

- zkontrolujte utažení šroubů na připojovacích svorkovnicích,

- zjistěte,  zda není žádné  viditelné poškození na krytu měniče.

Pokud  je nějaká část měniče poškozena,  nebo chybí, uvědomte  okamžitě       distributora -  firmu  KONZULT Praha.

# Upozornění pro uživatele

2.1  Měniče  řady  E2 jsou  určeny  pro  napájení normalizovaným

napětím  230 V,  50 nebo 60 Hz dle ČSN IEC 38.

Měniče jsou  určeny pro  použití v  elektrických sítích  TN-S  dle           ČSN 33 2000-3. V sítích TN-C  je třeba  rozdělit v místním  rozvaděči,        ze kterého je napájen měnič, vodič PEN  na  nulový  vodič N  a  ochranný        vodič  PE.

# 2.2 Instalaci a uvedení měniče do provozu  může provádět  pouze osoba               s minimální  kvalifikací  dle §6, vyhlášky 50/78 Sb.

# Měniče s jednofázovým napájením

Síťové napájení se přivádí ke vstupním svorkám L1, L2, ochranný vodič       na samostatnou svorku.  Pořadí připojení   fázového a nulového vodiče       na svorky L1 a  L2 je   libovolné. Pro snadnou orientaci doporučujeme       připojit fázový vodič na vstup L1 a  nulový na vstup L2.

Měniče s trojfázovým napájením

Síťové napájení se přivádí na vstupní svorky L1, L2, L3.  Ochranný       vodič PE se připojuje na odpovídající označenou svorku.

2.3  Na svorky T1, T2, T3 se nesmí v žádném případě připojit  síťové  napá-         jecí  napětí.  Jinak dojde k vážnému poškození měniče.

2.4  Měnič lze montovat pouze na nehořlavou podložku.

2.5  Při snímání krytu měniče vždy vypněte síťové napájení. Nedotýkej-       te se žádných   obvodových součástek, dokud se nevybijí kondenzátory        v  meziobvodu měniče.  Po  dobu, kdy  je   na těchto   kondenzátorech        nebezpečné napětí, svítí indikační  dioda LED na předním panelu        měniče.

2.6  Měnič se doporučuje spouštět po zapnutí síťového napájecího        napětí pomocí řídících signálů  přivedených na svorkovnici TM2.           Jestliže  je měnič v provozu pouze několik hodin denně   ponechejte        měnič v pohotovostním stavu a start provádějte  řídícím signálem.

2.7 Za provozu měniče není přípustné rozpojení obvodu mezi měničem a        motorem.  Rozpojení je možné pouze při nulové frekvenci měniče.

3.     Technické podmínky a instalace

# Pracovní  prostředí

- Teplota okolí  :   - 10 º C  až  + 50 º C

- Měnič se  nesmí instalovat v těchto prostředích :

- vlhkém a mokrém,

- se zvýšenou korozní agresivitou,

- s přímým slunečním zářením na kryt měniče,

- s prachem vodivým,

- s prachem hořlavým,

- s vibracemi většími než  0,5G,

- s  hořlavými a snadno zápalnými látkami.

Motory které se připojují na výstup měničů musí splňovat požadavky ČSN EN 60 034, Točivé elektrické stroje,  Části : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,14.

Pro připojení ochranných vodičů PE k měničům řady E2 je nutno použít pomocný připojovací úhelník, který je součástí dodávky a upevňuje se pod šroub  ochranné svorky

Toto řešení umožňuje připojení ochranného vodiče PE, ochranného vodiče od motoru, ochranné svorky vstupního filtru EMC, stínění silových a ovládacích vodičů do jednoho bodu.

3.2  Instalace měniče uvnitř rozvaděče

Jestliže je v jednom rozvaděči nebo skříni instalováno několik měničů nutno kontrolovat maximální vnitřní teplotu, která nesmí  přesáhnout + 50 º C.  Jinak je nutno zajistit dodatečné chlazení.

Příklad umístění měniče v kovové skříni s uvedením minimálních vzdáleností od stěn. Maximální teplota uvnitř krytu je  + 50° C.

3.3 Typové označení

Příklad označení měniče

Typ měniče :                               MODEL :  E2-201-H1F

Vstupní napětí a jeho rozsah :    1 N + PE , 200  - 240 V, 50/60 Hz

Výstup :                                     T1,  T2,  T3,    0  -  240 V,

Jmenovitý výkon motoru :  1Hp

Jmenovitý výstup měniče : 1,6 KVA

Jmenovitý proud motoru  :  4,2 A

Typový kód

E2               2                01               H               1                F              IP

| Série | Napájecí napětí | Výkon HP | Verse softwaru | Napájení | Volba filtru EMC | Elektrické krytí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2  : 220V        P2 : 0,25       H : V 2.2         1 :  1 fáze            F           N4 :  IP65

4  : 400V        P5 : 0,5

01 : 1                                     3  : 3 fáze

02 : 2

03 : 3

Poznámka :

U starších provedení měničů je použita verze softwaru V 1.8. Tato verze se liší od V 2.2 pouze ve funkci F_28.  U verze V 1.8 není tato funkce využívána. To znamená, že při externím řízení a zapojené propojce 3-5 na svorkovnici TM2 měnič po připojení síťového napětí automaticky startuje.

Filtr :  F-  zabudovaný filtr,  bez označení – není použit filtr

Krytí :  bez označení -  IP 20

4.  Technické parametry měničů  řada  E2

4.1  Měniče s jednofázovým napájením

| Typ měniče |  | 2P2- H1F | 2P5-H1F | 201-H1F | 202-H1F |  | 203-H1F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) |  | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 |  | 2,2 |
| Základní údaje | Motor HP | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 |  | 3 |
|  | Jmenovitý proud (A) | 1,4 | 2,3 | 4,2 | 7,5 |  | 10,5 |
|  | Jmenovitý výstup (kVA) | 0,53 | 0,88 | 1,6 | 2,9 |  | 4,0 |
|  | Váha (kg) | 0,76 | 0,77 | 0,8 | 1,66 |  | 1,76 |
| Vstupní napětí |  | Jedna fáze, 220 – 230 V, +10% - 15%, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| #### Výstupní napětí |  | Tři fáze 200 – 230 V |  |  |  |  |  |
| Rozměry (mm) |  | 72 x 132 x 118 |  |  |  | 118 x 143 x 172 |  |
| #### Elektrické krytí IP |  | IP 20 nebo IP65 |  |  |  |  |  |

4.2   Měniče s trojfázovým napájením

| Typ měniče |  | 401-H3F | 402-H3F | 403-H3F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) |  | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Základní údaje | Motor HP | 1 | 2 | 3 |
|  | Jmenovitý proud (A) | 2,3 | 3,8 | 5,2 |
|  | Jmenovitý výstup (kVA) | 1,7 | 2,9 | 4,0 |
|  | Váha (kg) | 0,9 | 1,7 | 1,8 |
| Vstupní napětí |  | Jedna fáze, 380 – 400 V, +10% - 15%, 50/60 Hz |  |  |
| Výstupní napětí |  | Tři fáze 380 – 400 V |  |  |
| Rozměry (mm) |  | 118 x 143 x 172 |  |  |
| #### Elektrické krytí IP |  | IP 20 nebo IP65 |  |  |

| 4.3 Specifikace funkcí měničů řady E2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob řízení motoru |  |  |  | Pulzní šířková modulace, sinusový průběh proudu |  |
| Řízení frekvence |  |  | Rozsah frekvence | 1 - 200 Hz |  |
|  |  |  | Rozlišení frekvence | Digitálně : 0,1 Hz (1 – 99,9 Hz), 1 Hz (100 – 200 Hz) Analogově : 1 Hz/50 Hz |  |
|  |  |  | Nastavení z klávesnice | Přímé nastavení frekvence tlačítky ^ v |  |
|  |  |  | Externí nastavení frekvence | Nastavení analogovým signálem : 0 – 10 V, 0 - 20 mA, 4 – 20 mA |  |
|  |  |  | Další funkce | Nastavitelná horní a dolní mez frekvence |  |
| Hlavní Funkce |  |  | Nosná frekvence | 1 – 16 kHz |  |
|  |  |  | Doba rozběhu a doběhu | 0,1 - 999 s |  |
|  |  |  | Závislost U/f | 6 pevně nastavených závislostí: výstupní napětí/frekvence |  |
|  |  |  | Řízení momentu | Nastavitelné zvýšení momentu |  |
|  |  |  | Vícefunkční vstup | Nastavitelná rychlost SP1, SP2, SP3 rychlost posouvání JOG Externí STOP, blokování výstupu, RESET |  |
|  |  |  | Vícefunkční výstup | Výstupní relé, bezpotenciálový kontakt Programovatelné funkce : chyba, chod měniče, dosažená frekvence |  |
|  |  |  | Brzdný moment | 2P2/2P5/201 asi 20% z jmenovitého momentu 202/203/401/403 - 20 až 100% z jmenovitého momentu, externí brzdný odpor |  |
|  |  |  | Další funkce | STOP zpomalováním nebo volným doběhem, Auto RESET Nastavení frekvence brždění DC proudem |  |
| Indikace funkcí |  |  |  | 3 sedmisegmentové zobrazovače LED Indikace: frekvence, parametrů měniče, chybových hlášení, programových verzí |  |
| Pracovní teplota |  |  |  | - 10 až + 50 º C |  |
| Vlhkost |  |  |  | 0 - 95 %, nekondenzující |  |
| Vibrace |  |  |  | Menší než 1 G |  |
| EMC - interference |  |  |  | Třída A dle ČSN EN 55011, zabudovaný filtr Třída B dle ČSN EN 55011, použit přídavný filtr |  |
| Krytí |  |  |  | IP 20 nebo IP 65 |  |
| Ochranné funkce | Přetížení |  |  | 150 % po dobu 1 min |  |
|  | Maximální napětí na vstupu Hlášení OV |  |  | 260 V AC , jednofázové napájení 450 V AC, sdružené napětí, trojfázové napájení DC napětí na meziobvodu : 400 V Jednofázové, 700 V Trojfázové napájení |  |
|  | Minimální napětí na vstupu |  |  | 190 V AC, jednofázové napájení 360 V AC, sdružené napětí, trojfázové napájení |  |
|  | Krátkodobý výpadek napětí |  |  | 0 až 2 s, Měnič restartuje do běžícího motoru |  |
| Ochranné funkce |  | Ochrana proti zastavení |  |  | Ochrana proti zastavení při zrychlování, zastavování a konstantních otáčkách motoru |
|  |  | Ochrana proti zkratu na výstupu měniče |  |  | Elektronická ochrana proti zkratu |
|  |  | Ochrana proti zemnímu zkratu u motoru |  |  | Elektronická ochrana výstupu měniče při zemním zkratu motoru |
|  |  | Ochrana proti překročení teploty uvnitř měniče |  |  | Elektronická ochrana proti překročení teploty |
| Montáž |  |  |  |  | Šrouby na nosnou desku, nebo na lištu DIN |

- Zapojení měničů řada  E2

  - Příklady zapojení měničů frekvence

    - Jednofázové napájení 230 V, 50 Hz, N, PE,  - zapojení A

Zapojení platí pro měniče :  2P2-H1F, 2P5-H1F, 201-H1F

Poznámky :

- TL1 –nárazová tlumivka

- RP1- lineární potenciometr 10 k

- F – přídavný filtr pro odrušení ve třídě B dle ČSN EN 55011

- R- pomocný vyrovnávací odpor pro dosažení plného využití potenciometru, při počáteční frekvenci větší než nula

- Pro připojení ochranných vodičů od motoru, filtru a připojení stínění silových a ovládacích vodičů se dodává s měničem propojovací úhelník, který se připojuje na místo ochranné svorky u všech typů měničů řady E2

- Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem

    - Jednofázové napájení 230 V, 50 Hz, N, PE,  - zapojení B

Zapojení platí pro měniče :  202-H1F, 203-H1F

Poznámky :

- TL1 –nárazová tlumivka

- RP1- lineární potenciometr 10 k

- Pro připojení ochranných vodičů od motoru, filtru a připojení stínění silových a ovládacích vodičů se dodává s měničem propojovací úhelník, který se připojuje na místo ochranné svorky u všech typů měničů řady E2

- Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem

- F – přídavný filtr pro odrušení ve třídě B dle ČSN EN 55011

- R- pomocný vyrovnávací odpor pro dosažení plného využití potenciometru, při počáteční frekvenci větší než nula

    - Trojfázové napájení 3 x 400 V,  50 Hz, N, PE,  - zapojení C

Zapojení platí pro měniče :  401-H3F, 402-H3F,  403-H3F

Poznámky :

- TL1 –nárazová tlumivka

- RP1- lineární potenciometr 10 k

- Pro připojení ochranných vodičů od motoru, filtru a připojení stínění silových a ovládacích vodičů se dodává s měničem propojovací úhelník, který se připojuje na místo ochranné svorky u všech typů měničů řady E2

- Propojení mezi měničem a motorem se doporučuje stíněným kabelem

5.2  Zapojení měničů – údaje pro obvody  nízkého napětí

5.2.1   Měniče  -  elektrické  zapojení  A

| Typ měniče | E2-2P2-H1F | E2-2P5-H1F | E2-201-H1F |
| --- | --- | --- | --- |
| Jistič dle ČSN EN 60 868 | 6A/B 4A/C | 10A/B 6A/C | 16A/B 10A/C |
| #### Stykač dle ČSN EN 60 947 - 2 | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany |
| Svorky pro vývody nízkého napětí #### Svorkovnice TM1 L1-L2, T1 – T2- T3 | Vodič Cu/1,5mm² Šroub M4 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 |
| Signálové vývody Svorkovnice TM2 | Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 |  |  |

    - Měniče  -  elektrické  zapojení B

| ### Typ měniče | E2-202-H1F | E2-203-H1F |
| --- | --- | --- |
| Jistič dle ČSN EN 60 868 | 25A/B 16A/C | 32A/B 25A/C |
| #### Stykač dle ČSN EN 60 947 - 2 | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany |
| Svorky pro vývody nízkého napětí #### Svorkovnice TM1 L1-L2, T1 – T2- T3 | Vodič Cu/1,5mm² Šroub M4 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 |
| Signálové vývody #### Svorkovnice TM2 | Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 |  |

5.2.3  Měniče  -  elektrické  zapojení C

| Typ měniče | 401 – H3F | 402 – H3F | 403 – H3F |
| --- | --- | --- | --- |
| Jistič dle ČSN EN 60 868 | 10A/B 6A/C | 16A/B 10A/C | 16A/B 13A/C |
| #### Stykač dle ČSN EN 60 947 - 2 | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany | I > 5 A Například C9 Elektropřístroj Modřany |
| Svorky pro vývody nízkého napětí #### Svorkovnice TM1 L1-L2, T1 – T2- T3 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 | Vodič Cu/1,5 mm² Šroub M4 |
| #### Signálové vývody Svorkovnice TM2 | Vodič Cu 0,75 mm², šroub M3 |  |  |

Upozornění pro uživatele

- Jestliže je použit měnič pro řízení více jak jednoho motoru,  musí být součet výkonů jednotlivých motorů menší než  maximální  povolený výkon motoru pro daný typ měniče.  (Platí  P  ≤ 1,2 Σ Pn  kde P je maximální výkon motoru který lze připojit k měniči, Pn výkon  n-tého  paralelně  zapojeného motoru na výstupu měniče).

- V případě paralelně zapojených motorů musí být u každého motoru zapojena  tepelná ochrana (ČSN EN 60 204, článek 7.3).

- Mezi měnič a motor může být zapojen pouze sinusový filtr impedančně    přizpůsobený pro příslušný typ měniče. Není dovoleno zapojovat  pasivní členy LC a RC.

- V případě, že je mezi měničem a motorem zapojený stykač, musí být jeho vypnutí hardwarově  nebo programově (z řídícího systému) ošetřeno.  Vypnutí může být pouze při nulové frekvenci měniče. Při chodu měniče není přípustné rozpojování obvodu měnič – motor.

  - Popis připojovacích vývodů

5.3.1 Silové vývody měniče

| ### Označení vývodu | ### Funkce vývodu |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### Měniče s jednofázovým napájením | ### Měniče s trojfázovým napájením |
| L1 | Přívod napájecího napětí Fáze L1 | Napájecí fáze L1 |
| L2 | U měničů 2P2, 2P5, 201 - přívod nulového napájecího vodiče Vývod není u měničů 202, 203 využit | Napájecí fáze L2 |
| L3 | Vývod není proveden u měničů 2P2, 2P5, 201 U měničů 202, 203 - přívod nulového napájecího vodiče | Napájecí fáze L3 |
| P | Brzdný odpor pouze u měničů 202, 203 | Brzdný odpor u měničů 401, 402 403 |
| R | Brzdný odpor pouze u měničů 202, 203 | Brzdný odpor u měničů 401, 402 ,403 |
| T1 (U) | Výstupy pro napájení motoru | Výstupy pro napájení motoru |
| T2 (V) |  |  |
| T3 (W) |  |  |

Poznámka :

U měničů 2P2, 2P5, 201 se nepoužívá  vnější brzdný odpor.

    - Popis  řídících vývodů

| #### Označení vývodu |  | #### Popis funkce vývodu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výstupní vícefunkční relé | #### Programovatelný výstup, zapínací kontakt, viz Fn 21 Zatížení kontaktů relé 250 V AC/1A ( 30V DC/ 1A) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | FWD | Řídící vstupy, viz Fn 03 |  |
| 4 | REW |  |  |
| 5 | + 12 V | Společný bod pro vývody 3, 4, 6, 7 |  |
| 6 | SP1 | Vícefunkční vstupy, viz Fn 19, Fn20 |  |
| 7 | RESET nebo SP2 |  |  |
| 8 | Začátek2 pot. Běžec pot. Konec pot. FM - | + 10 V | #### Napájecí vývod potenciometru |
| 9 |  | Analogový vstup ( + vstup) | Analogový signál z běžce potenciometru nebo vstup napětí 0 – 10 V, nebo proudu 0 – 20 mA |
| 10 |  | Společný analogový bod | #### Společný vývod pro analogové signály |
| 11 | FM + | Více funkční analogový výstup | Vícefunkční analogový výstup Výstupní signál 0 až 10 V DC |

Vývody pro řízení, označené v předchozí tabulce 3 až 11 splňují podmínky pro malé napětí  SELV dle ČSN 33 2000-4-41. Připojovací vodiče k uvedeným výstupům nutno prostorově oddělit od silových přívodů  nízkého napětí  nebo v případě křížení a souběhu  zajistit stejnou izolaci jako u obvodů nízkého napětí.

5. 4  Základní doporučení pro zapojení vodičů

(Vodiče pro ovládání a připojení motoru)

- Ovládací přívody se doporučuje provádět stíněným kabelem.  Stínění kabelu pak spojit s bodem pro připojení ochranného vodiče PE na krytu měniče.

- Připojení motoru může být provedeno stíněným nebo nestíněným kabelem. Volba kabelu závisí na přípustné úrovní rušení v místech kde bude měnič provozován.

- U stíněných kabelů délky nad 50 m vznikají v důsledku kapacity kabelu na výstupu měniče proudové špičky, které mohou způsobit  krátkodobé přetížení měniče. Proto se doporučuje provést kontrolu průběhu proudu a napětí a to jak na straně měniče tak i na straně motoru. V případě, že se na průběhu proudu snímaného osciloskopem vyskytují proudové špičky přesahující maximální hodnotu  proudu, nebo vznikají na straně motoru napěťové špičky přesahující o více jak 30% maximální výstupní napětí měniče je zapotřebí  použít na výstupu měniče sinusový filtr.

- Stínění  kabelu připojujícího motor je třeba spojit na straně měniče s bodem pro připojení ochranného vodiče na krytu měniče.

- Při použití více měničů v rozvaděči, je zapotřebí spojit uzemňovací body dílčích měničů do společného uzemňovacího bodu v rozvaděči.  Ke spojení  uzemňovacích bodů každého měniče se společným uzemňovacím bodem v rozvaděči je zapotřebí použít samostatných vodičů o průřezu minimálně Cu 2,5 mm².

# 5.5 Popis funkce přepínače SW1

Přepínač se nachází  pod krytem na pravé straně měniče a umožňuje přepnutí na řízení  analogovým proudovým signálem.

| Přepínač 1 | Druh vnějšího signálu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Analogový signál 0 až 20 mA | Při řízení vnějším signálem F 10 = 1 F 11 = 1 |
|  | Analogový signál 0 až 10 V DC |  |

    - Rozměry měničů

Platí pro měniče E2 – 2P2,  2P5,  201

| Rozměr (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 115 | 130 | 8,2 | 113 | 62 | 72 |

Rozměry měničů

Platí pro  měniče E2 – 202, 203, 401, 402, 403

| Rozměr (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 143 | 127 | 142 | 8,0 | 171 | 108 |

6.   Programování měniče

##### Indikace na klávesnici a instrukce řízení

## Upozornění :

###### Nikdy neovládejte klávesnici pomocí šroubováku nebo ostrým  předmětem, nebezpečí poškození

6.1 Seznam funkcí měniče

| Funkce | F_ | Popis funkce | ###### Jednotka |  | Rozsah |  |  |  | Tovární nastavení | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | Tovární nastavení |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Náběh doběh | 1 | Doba rozběhu | 0,1 s |  | 0,1 – 999 s |  |  |  | 5,0 | *1 *3 |
|  | 2 | Doba doběhu | 0,1 s |  | 0,1 – 999 s |  |  |  | 5,0 | *1 *3 |
| Způsob řízení | 3 | 0 : Forward/Stop, Reverse/Stop 1 : Run/Stop, Forward/Reverse | 1 |  | 0 - 1 |  |  |  | 0 |  |
| Směr otáčení motoru | 4 | 0 : Forward 1 : Reverse | 1 |  | 0 - 1 |  |  |  | 0 | *1 |
| Závislost V/f | 5 | Nastavení závislosti U/f | 1 |  | 1 - 6 |  |  |  | 1/4 | *2 |
| Horní a dolní mez frekvence | 6 | Horní mez frekvence | 0,1 Hz |  | 1 – 200 Hz |  |  |  | 50/60 Hz | *2*3 |
|  | 7 | Dolní mez frekvence | 0,1 Hz |  | 1 – 200 Hz |  |  |  | 0 Hz | *3 |
| Frekvence SP1 | 8 | Volitelná pracovní frekvence | 0,1 Hz |  | 0-200 Hz |  |  |  | 10 Hz |  |
| Frekvence JOG | 9 | Frekvence posouvání | 0,1 Hz |  | 0 - 10,0 Hz |  |  |  | 6 Hz |  |
| Způsob řízení | 10 | 0 : Řízení z klávesnice 1 : Externí řízení | 1 |  | 0 – 1 |  |  |  | 0 |  |
| Řízení frekvence | 11 | 0 : Řízení z klávesnice 1 : Externí řízení (0 až 10V, 0 až 20mA) 2 : Externí řízení (4 až 20 mA) | 1 |  | 0 – 2 |  |  |  | 0 |  |
| Nosná frekvence | 12 | Nosná frekvence | 1 |  | 1- 16 kHz |  |  |  | 1 |  |
| Zvýšení momentu | 13 | Velikost zvýšení momentu | 0,1% |  | 0 – 10% |  |  |  | 0% | *1 |
| Způsob zastavení | 14 | 0 : Zpomalování do STOP 1 : Volný doběh do STOP | 1 |  | 0 – 1 |  |  |  | 0 |  |
| Nastavení brždění | 15 | #### Doba stejnosměrného brždění | 0,1s |  | 0 – 25 s |  |  |  | 0,5 s |  |
|  | 16 | Frekvence brždění | 0,1 Hz |  | 1 – 10Hz |  |  |  | 1,5 Hz |  |
|  | 17 | Úroveň stejnosměrného brždění | 0,1% |  | 0 – 20% |  |  |  | 8,0% |  |
| Elektronická tepelná pojistka | 18 | Ochrana nastavitelná dle jmenovitého proudu motoru | 1 % |  | 0 - 200% |  |  |  | 100% |  |
| Funkce | F_ | Popis funkce | ###### Jednotka |  |  | Rozsah |  |  | Tovární nastavení | Pozn. |
| Vícefunkční vstupy | 19 | Vícefunkční vstup SP1 | 1: JOG 2: SP1 3: STOP nebezpečí 4: Externí blokování 5: RESET 6: SP2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 20 | Vícefunkční vstup RESET |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Vícefunkční výstup | 21 | Vícefunkční výstupní svorka | 1: Měnič v činnosti 2: Dosažena frekvence 3: Chybový stav měniče |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Reverzace | 22 | 0: Reversace povolena 1: Reversace nepovolena | 1 |  |  |  | 0 – 1 |  | 0 |  |
| Krátkodobý výpadek napájení | 23 | 0: Povolen 1: Nepovolen | 1 |  |  |  | 0 – 1 |  | 1 |  |
| Automatický restart | 24 | Počet automatických restartů | 1 |  |  |  | 0 – 5 |  | 0 |  |
| Tovární nastavení | 25 | 010 : Všechny funkce do továrního nastavení (50Hz) 020 : Všechny funkce do továrního nastavení (60Hz) |  |  |  |  |  |  |  | *2 |
| Frekvence SP2 | 26 | Nastavitelná frekvence SP2 |  | 0,1 Hz |  |  |  | 1-200 Hz | 20 |  |
| Frekvence SP3 | 27 | Nastavitelná frekvence SP3 |  | 0,1 Hz |  |  |  | 1- 200 Hz | 20 |  |
| Způsob startu | 28 | Start měniče po připojení síťového napájení 001 : Měnič nestartuje 000: Měnič automaticky startuje |  |  |  |  |  |  | 001 |  |
| Verze softwaru | 29 | Číslo verze softwaru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paměť chyb | 30 | Paměť posledních tří chybových hlášení |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Poznámky  *1,  *2,  *3  :

- Parametr lze nastavovat za chodu měniče

- Blíže viz popis funkce F_25

- Při rozsahu do 100 je nastavitelná jednotka : 1

6.2   Popis funkcí

F_00 : Tovární nastavení, slouží pro potřebu výrobce.  Nenastavuje se.

### F_01 :  Doba rozběhu    =  0,1 až 999 s

F_02 :  Doba  doběhu   =   0,1 až 999 s

- Čas rozběhu a doběhu se vypočítá ze vzorce :

Nastavená frekvence

Čas rozběhu      =       F_ 01    x                                                                                                                                                                  50 Hz

#### Nastavená frekvence

Čas doběhu       =       F_ 02    x

50 Hz

### F_03 : Výběr způsobu řízení =

0 :  Forward/ Stop,  Reverse/ stop

1 :  Run/ Stop,  Forward/ Reverse

Poznámka 1 :  Funkce F_3 je účinná pouze při F_10 = 1 (externí řízení).

Poznámka  :  Při F_22 = 1  je  příkaz na reverzaci  neúčinný.

### F_04 : Nastavení směru otáčení motoru  =    0  :   vpřed

1  :   reverzace

Na řídícím panelu není tlačítko reversace,  směr otáčení je však možné změnit nastavením funkce F_04.  Změna funkce je možná za chodu měniče.

Poznámka :

V případě F_22 = 1

Není  povolena reversace  a  nelze nastavit F_ 04 na hodnotu 1.  Na  displeji klá- vesnice se při nastavování objeví hlášení  LOC.

F_ 05 :  Nastavení závislosti   U/f   = 1  -  6

Nastavením  F_ 05 = 1 – 6  lze volit šest pevně  výrobcem naprogramovaných závislostí U/f  (výstupní napětí/frekvence),  viz následující tabulky.

| F_ 5 | B | C |
| --- | --- | --- |
| 1/4 | 7,5% | 7,5% |
| 2/5 | 20% | 7,5% |
| 3/6 | 17,5% | 7,5% |

### F_06 :  Horní mez frekvence  =   0  -  200 Hz

F_07 :  Dolní mez frekvence  =    0  -  200 Hz

U

Poznámka :

1.  Jestliže je F_07 = 0  je dolní  mezní frekvence 0 Hz, měnič zastavuje  na frekvenci 0 Hz.       V případě, že je F_07 > 0  a je požadována frekvence ≤ F_07,  potom  výstup měniče      zůstává  na hodnotě frekvence udané funkcí  F_07.

2. Při řízení frekvence pomocí vnějšího potenciometru a F_07 > 0 je část chodu potenciome-    tru na začátku neúčinná.  Pro plné využití rozsahu potenciometru    je zapotřebí zapojit     mezi vývod 10 svorkovnice TM2 a začátek potenciometru   pomocný  odpor, jak je     znázorněno na obrázku strana 12.

### F_08 :  Frekvence SP1  =     1 -  200 Hz

F_09 :  Frekvence posouvání  (JOG) =  1 – 200 Hz

Měnič  je  vybaven dvěma vícefunkčními vstupy a to vstupem označeným SP1 a vstupem RESET.  Činnost  těchto vstupů lze programovat pomocí funkcí Fn 19 a Fn 20.

- Jestliže je F_19 = 2 a  vícefunkční  vstup SP1  je ve stavu ON (zapnutý),  měnič pracuje na frekvenci SP1 (určenou hodnotou funkce F_08). Podobně když F_20 = 2 a vícefunkční vstup RESET  je zapnutý, měnič pracuje na frekvenci SP1.

- Jestliže je F_19 = 1 a  vícefunkční  vstup SP1 je ve stavu ON (zapnutý),  měnič pracuje na frekvenci JOG (určenou hodnotou funkce F_09).  Podobně když F_20 = 1  a  vícefunkční  vstup RESET je zapnutý, měnič pracuje na frekvenci  JOG.

- V případě,  kdy jsou oba  vícefunkční vstupy zapnuty  má prioritu funkce posouvání JOG.

Například při F_19 = 1 a F_20 = 2 a současném zapnutí obou vícefunkčních vstupů pracuje měnič na frekvenci JOG.  Po vypnutí vstupu RESET přechází na frekvenci SP1,  na které setrvává po dobu zapnutí vstupu SP1.

Znázornění řízení pro výše popsané nastavení je uvedeno na následujícím obrázku.

### Fn  10  :   Řízení měniče

= 0  :   Instrukce řízení se nastavují z klávesnice

= 1  :   Instrukce řízení se nastavují z vývodů  ovládací svorkovnice

Poznámka :

Pro F_10 = 1 (externí řízení),  je možné v případě nebezpečí zastavit  měnič pomocí tlačítka STOP na ovládacím  panelu.

### F_11    :    Řízení frekvence

=  0  :    Frekvence se nastavuje z klávesnice

= 1 :   Frekvence se nastavuje pomocí externího potenciometru, nebo                  analogového signálu ze svorkovnice TM2 (analogový signál 0 až                  10V nebo 0 až 20 mA)

= 2  :    Frekvence se nastavuje pomocí analogového  signálu ze                                  svorkovnice  TM2  ( analogový signál  4 až 20 mA)

Poznámka 1:

Při řízení frekvence pomocí analogového signálu je zapotřebí nastavit přepínač SW1 tak,  jak je uvedeno v článku 5.5.

Poznámka 2 :

Jestliže je zapnuta frekvence posouvání JOG, nebo frekvence SP1 jsou zvyšovací a snižovací tlačítka na klávesnici  neúčinná.  Původní nastavení z klávesnice je obnoveno po rozpojení spínače SP1.

Poznámka 3 :

V průběhu rozběhu po řídící instrukci a v průběhu zrychlování nebo zpomalování po vypnutí spínače SP1  jsou tlačítka na klávesnici neúčinná.

### F_12 :  Nosná frekvence  = 1 – 5

| F_12 | Nosná frekvence (kHz) | F_12 | Nosná frekvence (kHz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | 6 | 8 | 14,4 |
| 4 | 7,2 | 9 | 15 |
| 5 | 8 | 10 | 16 |

Poznámka :

- Funkce F_12  = 6 až 10 jsou pouze u verze CPU 1.8.

- Volba F_12  =  7 až 10 se doporučuje při malém rozběhovém momentu.

Měniče s tranzistory IGBT vytvářejí při činnosti malý hluk, který je v průmyslovém prostředí většinou sluchem neindikovatelný. V důsledku  vyšších harmonických  výstupního napětí a proudu může dojít k rezonancím u externích silových obvodových prvků, což se projevuje jako vibrace provázené zvukem. Nastavením nosné frekvence lze vyloučit  tento stav.

F_13 :  Momentové zvýšení  = 1 –  10%

Hodnota funkce F_13 odpovídá procentuálnímu zvýšení výstupního momentu v bodech B, C,  odpovídajících závislostí  U/f, (viz popis funkce Fn 5) . Funkce zvýšení momentu je znázorněna na následujícím obrázku.

Poznámka : V případě F_13 =  0 je funkce zvýšení  momentu neúčinná.

F_14 :  Způsob zastavení  = 0 : zastavení po zpomalovací rampě po příkazu                                                    STOP

1 : volný doběh po příkazu STOP

F_15 :  Doba  brždění stejnosměrným proudem  =  0  -  25,5 s

F_16 :  Počáteční frekvence brždění stejnosměrným proudem  = 1 – 10 Hz

F_17 :  Úroveň napětí při brždění stejnosměrným proudem  =   0 – 20 %

F_14 = 0

Po instrukci STOP měnič zpomaluje na frekvenci zadanou F_16, a  úroveň výstupního napětí zadanou  F_17,  kdy začíná brždění stejnosměrným proudem. Po době brždění, která je zadaná  funkcí  F_15,  přechází měnič do zastavení. Znázornění průběhu brždění je na následujícím obrázku.

Fn 14  = 1

Po instrukci STOP přechází motor volným doběhem do zastavení.

F_18 :  Jmenovitý proud motoru =  0 – 200%

- Funkce elektronické tepelné ochrany motoru

  - Jmenovitý proud motoru = jmenovitý proud měniče  násobený hodnotou funkce  F_18 (tj. 0 –2). Podobně platí : F_18 =  Jmenovitý proud motoru  dělený  jmenovitým  proudem měniče. Doporučuje se volit motor tak, aby jmenovitý proud motoru byl rovný jmenovitému proudu měniče (F_18 =100), nebo menší (F_18 < 100).

  - Jestliže je zátěž v rozsahu do 100% jmenovitého proudu motoru, měnič je v normální činnosti.  Jestliže dosáhne zátěž 150% jmenovitého proudu motoru činnost pokračuje pouze po dobu 1 minuty, (viz  křivka 1, na navazujícím  obr. 3) .

  - Po aktivaci elektronické tepelné ochrany,  měnič ihned  vypíná .  Na displeji se zobrazí hlášení OL1.  Pro uvedení do opětné činnosti je zapotřebí stlačit tlačítko RESET na ovládacím panelu nebo zapnout  externí vstup pro RESET  (v tomto případě je zapotřebí programovat F_20 = 5).

  - Jestliže motor pracuje v nízkých otáčkách je snížená účinnost odvodu tepla. Pro tento případ se  automaticky posouvá úroveň  aktivace elektronické tepelné ochrany (přechod z  křivky 1 na křivku 2 viz navazující obr. 3).  Optimálního využití motoru se dosáhne správnou volbou  funkce F_05.

- Funkce elektronické tepelné ochrany měniče

  - Jestliže je zátěž v rozmezí do 103% jmenovitého proudu měniče, nedochází k omezení funkce měniče.  Při zátěži odpovídající  150% jmenovitého prou-du měniče, pokračuje měnič v činnosti pouze po dobu 1  minuty, (viz křivka 1,  navazující obr. 3).

  - Po  aktivaci elektronické tepelné ochrany, měnič vypíná a na displeji je zobrazeno hlášení  OL2.  Pro pokračování  činnosti stiskněte tlačítko RESET nebo aktivujte vstup pro externí  RESET (je třeba programovat F_ 20 = 5).Snížení zatížení motoru v důsledku zhoršení chlazení

F_19 : Vícefunkční vstup, funkce 1 = 1 - 6 F_20 : Vícefunkční vstup, funkce 2 = 1 - 6

1.   F_19, F_20  = 1 :  Posouvání,  JOG (posouvací frekvence je udána F_09)

Při F_19  =  1  je třeba aktivovat vstup SP1, při F_20  =  1 vstup RESET

2.   F_19, F_20 = 2 :   Frekvence  SP1 (pevně nastavená frekvence udaná F_08)

Při F_19 = 2  je třeba aktivovat vstup SP1,  při F_20 = 2 vstup RESET

Pro verzi CPU 1.8 lze nastavit tři pevné frekvence. Způsob přepínání a programování je uveden v následujících tabulkách.

Příklad 1 :   F_19 = 2,   F_20 = 6

| Vstup SP1 Svorkovnice TM2 | Vstup RESET Svorkovnice TM2 | Funkce udávající hodnotu frekvence |
| --- | --- | --- |
| ZAP | VYP | F_08 |
| VYP | ZAP | F_26 |
| ZAP | ZAP | F_27 |

Příklad 2 :   F_19 = 6,   F_20 = 2

| Vstup SP1 Svorkovnice TM2 | Vstup RESET Svorkovnice TM2 | Funkce udávající hodnotu frekvence |
| --- | --- | --- |
| ZAP | VYP | F_26 |
| VYP | ZAP | F_08 |
| ZAP | ZAP | F_27 |

3.   F_19, F_20 = 3 :   Externí  nouzový STOP

V případě aktivace externího signálu STOP,  měnič začne zpomalovat do zastavení  (neuplatňuje se nastavení F_14). Na displeji se zobrazuje  po zastavení E.S..  Po   deaktivaci signálu pro nouzové zastavení, je třeba vypnout  spínač vstupu  FWD a znovu jej zapnout (F_10 = 1), nebo stisknout tlačítko RUN na panelu (F_10 = 0).  Dojde k restartu měniče a  k rozběhu na pracovní frekvenci.

Jestliže je spínač vstupu FWD je rozepnut před zastavením měniče,  zůstává měnič ve stavu nouzový STOP.

Příklad použití :

Měnič je řízen ze svorkovnice  TM2  a pracuje na frekvenci SP1, funkce  F_19 = 2,  je  zapnuto tlačítko SP1.  Dále F_20 =  3. Po aktivaci vícefunkčního vstupu RESET přechází  měnič do nouzového zastavení, na displeji je zobrazeno hlášení E.S..  Po zastavení  měniče je zapotřebí rozepnout  a znovu sepnout tlačítko SP1 a měnič se rozeběhne na   pracovní  frekvenci.  Signál pro zastavení může být impulsního charakteru s dobou trvání  minimálně 0,1 s .

Znázornění časového průběhu nouzového zastavení.

4.  Fn 19, Fn 20 = 4 :  Externí blokování výstupu

V případě aktivace signálu pro blokování výstupu,  měnič okamžitě blokuje výstup (nezáleží na nastavení Fn 14) a na displeji se zobrazuje hlášení b.b..  Po deaktivaci signálu blokování je třeba vypnout a znovu zapnout spínač vícefunkčního vstupu (Fn 10 = 1), nebo stistknout tlačítko RUN na  ovládacím panelu (Fn 10 = 0) a dojde k  rozeběhu měniče ze startovací frekvence.

Příklad použití :

Měnič je řízen ze svorkovnice  TM2  a pracuje na frekvenci SP1, funkce  F_       19 = 2,  je       zapnuto tlačítko SP1.  Dále F_20 =  4. Po aktivaci vícefunk-      čního vstupu RESET    dochází  k blokování výkonového výstupu a  měnič       zastavuje,  na displeji je zobrazeno  hlášení b.b.  Po zastavení   měniče je za-      potřebí rozepnout  a znovu sepnout tlačítko SP1 a  měnič se rozeběhne na       pracovní  frekvenci. Signál pro blokování může být impulsního       charakteru s dobou trvání minimálně 0,1 s.

Znázornění časového průběhu blokování výstupu měniče

- F_19, F_20 = 5 :  Reset měniče v případě poruchy

F_21 : Vícefunkční výstup = 1  -  3

F_21 = 1 :   Měnič  je v činnost

F_21 = 2 :   Dosažena požadovaná frekvence

F_21 = 3 :   Chybové  hlášení,  chyba ve funkci měniče

Chybové hlášení je při poruchových stavech : CPF, OL1, OL2, OCA, OCC,                                                                              Ocd, Ocb, OVC, LVC, OHC

F_22: Instrukce reverzace = 0  : reverzace umožněna

1  : reverzace  zakázána

Poznámka :  Jestliže je F_04 = 1 (reversace), nelze nastavit F_22 = 1 . V tomto případě je na displeji zobrazeno hlášení LOC.   Funkci  F_04  je  zapotřebí  změnit  před  nastavením F_22= 1.

Fn 23  : Restart po krátkodobém výpadku napětí  = 0 :  restart umožněn

1 :  restart neumožněn

1. V případě, kdy dojde ke krátkodobému výpadku napětí distribuční napájecí     sítě, nebo  k    poklesu  napájení v místním rozvodu v důsledku zapínání vel-     kých zátěží, měnič  zastaví činnost a  na  displeji je zobrazeno hlášení LV-C.      Jestliže dojde  k obnovení   napájení do 2 s,  dochází k restartu  měniče a      zachycení rotoru u běžícího motoru (start následuje   z  brzdné  frekvence,      případně z nulové frekvence podle charakteru zátěže a  nastavené hodnotě      zpomalování).

2.  Jestliže F_23 = 0 a výpadek napájení je kratší než 2 s,  měnič  přejde za 0,5s        po obnovení  napájení do funkce zachycení rotoru u běžícího motoru, případ-        ně ke startu z nulové frekvence. Čítač restartu není  v tomto případě omezen      funkcí  F_24.  Jestliže je doba  výpadku delší   než 2 s, závisí na funkci F_24      zda dojde k automatickému RESTARTU.

3.  V případě F_23 = 1 měnič zastavuje činnost okamžitě po výpadku napájení a      na displeji   je zobrazeno hlášení LV-C.  Nedochází k restartu měniče

Fn 24 :  Automatický čítač  RESTARTU  =  0 – 5

1. V případě F_24 = 0, nedojde k automatickému návratu do původní funkce po     přerušení  v důsledku poruchy v napájení.

2. V případě F_24 > 0  měnič obnoví  funkci,  0,5 s po skončení poruchy dojde      k zachycení  rotoru běžícího motoru a k návratu na pracovní frekvenci před     přerušením. Frekvence  měniče se zvyšuje případně snižuje na nastavenou     hodnotu (závisí na charakteru zátěže).

3. V případě, že je měnič ve stavu zpomalování nebo ve stavu stejnosměrného     brždění, nedochází   k procesu RESTARTU. Jedná se  o případ, kdy se sni-    žuje frekvence například pomocí vnějšího analogového signálu, nebo byl     vydán příkaz ke zpomalování a zastavení.

4.  Čítač RESTARTU se nuluje v následujících situacích :

- V intervalu 10 minut, jestliže nedojde k žádné chybě při obsluze nebo     k chybě vyvolané  vnějšími vlivy,

- při stisknutí tlačítka RESET, nebo aktivaci externího vstupu RESET (je     zapotřebí  nastavit  F_20 = 5).

25 : Tovární nastavení

= 010 : Uvedení všech parametrů do továrního nastavení (50 Hz)                  = 020 :  Uvedení všech parametrů do továrního nastavení  (60 Hz)

1.  F_25 = 010 : Všechny parametry jsou uvedeny do továrního nastavení.  F_                            05 = 1 a  F_06 = 50.  Funkce  F_ 25 je nastavena zpět na 000.

2.  F_ 25 = 020 : Všechny parametry jsou uvedeny do továrního nastavení.  F_                             05 = 4 a  F_ 06 = 60.  Funkce  F_ 25 je nastavena zpět na 000.

F_26 :  Frekvence SP2 = 1 – 200 Hz

F_27 :  Frekvence SP3 = 1 – 200 Hz

F_28 :  Start měniče po připojení síťového napájení a externím řízení

= 001  Měnič nestartuje po připojení AC napájení

= 000  Měnič automaticky startuje po připojení AC napájení

1. U staré verze softwaru V 1.8   není tato funkce pouze využita, měnič vždy      startuje při externím řízení při propojení svorek 3-5, svorkovnice TM2.

- Po výpadku síťového napětí a opětném startu je nutné při F_28 = 001 rozpojit propojku 3 –5, svorkovnice TM2.

F_29 :  Verze programu CPU

F_30 :  Obsah paměti chybových hlášení

1.Paměť chybových hlášení indikuje sekvenci nastalých chyb. Časová    následnost je určena       desetinou tečkou.  Obsah paměti formálně zapsaný     x.xx indikuje poslední chybu, xx.x  indikuje předchozí  chybu,  xxx.  indikuje    první chybu.

2. Při prvním čtení funkce se zobrazí hlášení x.xx. Následné hlášení se objeví po     stisknutí   tlačítka ▲ na ovládací klávesnici.

3. Po  zvolení funkce F_30 a stisknutí tlačítka RESET se nulují všechna chybová     hlášení.

4. Například  obsah paměti O.CC,  indikuje,  že  poslední chyba je OC- C a     podobně.

7.  Chybové funkce a zásah operátora

Chyby v důsledku vnějších vlivů

Měniče se uvede do provozu,  pokud se nejedná o hardwarovou chybu instrukcí RESET.

| Indikace | Význam | Možná příčina | Zásah operátora |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF | Chyba programu | Vnější elektromagnetické rušení | Odstranit zdroj rušení Použít stínění |
| EPR | Chyba EEPROM | Vadná EEPROM | Vyměnit EEPROM |
| OV | Před startem je napájecí napětí nad horní mezí | - Vysoké napětí sítě - Závada u obvodu detekce napětí | - Zkontrolujte napětí sítě - Zašlete měnič k opravě |
| LV | Před startem je napájecí napětí pod dolní mezí | - Nízké napětí sítě - Závada u obvodu detekce napětí | - Zkontrolujte napětí sítě - Zašlete měnič k opravě |
| OH | Vysoká teplota na chladiči měniče | - Závada u obvodu detekce teploty - Vysoká teplota okolí | - Zaslat měnič k opravě - Snížit teplotu okolí |

Provozní chyby

Měniče se uvede do provozu po odstranění chyby instrukcí RESET.

| Indikace | Význam | Možná příčina | Zásah operátora |
| --- | --- | --- | --- |
| OC | Proudové přetížení ve stavu STOP | Závad v obvodu detekce proudu | Zaslat měnič k opravě |
| OL1 | Přetížení motoru | - Vysoká zátěž motoru - Nevhodné nastavení závislosti U/f - Chybné nastavení Fn 18 | - Použít motor o větším výkonu - Nastavit vhodnou závislost U/f - Nastavit správnou hodnotu Fn 18 |
| OL2 | Přetížení měniče | - Vysoká zátěž - Nevhodné nastavení závislosti V/f | - Snížit zátěž - Nastavit vhodnou závislost U/f |

Při provozní chybě a při F_21  = 3 spíná bezpotenciální kontakt chybového relé.

Provozní chyby

Měniče se uvede do provozu po odstranění chyby instrukcí RESET.

| Indikace | Význam | Možná příčina | Zásah operátora |
| --- | --- | --- | --- |
| OCS | Proudové přetížení na výstupu | - Zemní zkrat u motoru - Zkrat v připojovacím vedení motoru - Poškození výstupního tranzistorového modulu | 1. Změřit izolační odpor motoru 2. Zkontrolovat propojení s motorem 3. Nahradit výstupní modul |
| OCA | Proudové přetížení při rozběhu | - Krátký čas rozběhu - Nevhodná závislost U/f - Výkon motoru je větší než výkon měniče | - Nastavit delší čas rozběhu - Nastavit vhodnou závislost U/f - Zvětšit výkon měniče |
| OCC | Přetížení běhen chodu | - Kolísání zátěže motoru - Změny velikosti napájecího napětí | - Ověřit charakter zátěže - Zapojit do přívodu nárazovou tlumivku |
| OCd | Přetížení při zpomalování | Krátká doba zpomalování | Prodloužit dobu zpomalování |
| OCb | Proudové přetížení při brždění | Frekvence stejnosměrného brždění, úroveň nebo čas jsou krátké | Nastavit vhodnou hodnotu u funkcí F_15, F_16, F_17 |
| OVC | Napěťové přetížení při doběhu | - Krátká doba doběhu - Velké kolísání napájecího napětí | - Nastavit delší dobu doběhu - Zapojit do napájecího přívodu tlumivku - Zvětšit velikost měniče |
| LVC | Malé napájecí napětí v průběhu činnosti měniče | - Napájecí napětí je nízké - Velké změny u síťového napájecího napětí | - Použít předepsaný napájecí zdroj - Nastavit delší dobu rozběhu - Zvětšit výkon měniče |
| OHC | Přehřátí chladiče v průběhu činnosti měniče | - Velká zátěž - Vysoká teplota okolí | - Ověřit charakter zátěže - Zvětšit výkon měniče - Zlepšit chlazení |

Při provozní chybě a při F_21 = 3 spíná bezpotenciální kontakt chybového relé.

Speciální hlášení

| Indikace | Význam | Popis |
| --- | --- | --- |
| SP0 | Nulová rychlost Zastavení | Hlášení je pro F_11 = 0 a nastavení frekvence <1 Hz Dále pro F_11 = 1, Fn 7 < (F_6/100) a nastavení frekvence <(F_6/100) |
| SP1 | Neumožněn přímý start | 1. Při externím ovládání (F_10 = 1) a zákazu přímého startu (F_28 = 1) nemůže měnič startovat po připojení napájecího napětí a při sepnutém startovacím spínači (vstup FWD nebo REV) 2. Přímý start je možný pouze pro F_28 = 0 |
| SP2 | STOP z klávesni-ce při nebezpečí | Pro F_10 = 1 je stisknuto tlačítko STOP na klávesnici. Měnič zastavuje podle nastavení F_14. Pro další spuštění měniče je třeba stisknout tlačítko RUN na klávesnici. |
| E.S. | Externí STOP při nebezpečí | Aktivace signálu STOP na vícefunkčních vstupech. Blíže viz funkce F_19 a F_20. |
| b.b. | Externí blokování výstupu měniče | Aktivace signálu BASE BLOCK na vícefunkčních vstupech. Blíže viz funkce F_19 a F_20. |

Chyby při  programování měniče z klávesnice

| Indikace | Význam | Možná příčina | Zásah operátora |
| --- | --- | --- | --- |
| LOC | Nepovolena změna otáčení motoru | - Pokus o nastavení reversace když F_22 = 1 - Pokus o nastavení F_22 = 1, když F_04 = 1 | - Nastavit F_22 = 0 |
| Er1 | Chybná manipula-ce na klávesnici | - Bylo stisknuto tlačítko ▲ nebo ▼ pro F_11 = 1 a aktivovaném vstupu SP1 - Pokus o změnu F_26 - Pokus změnu parametrů, které není dovoleno v Průběhu činnosti měnit | - Tlačítka ▲a▼ používat pouze při F_10 = 0 - Neměnit F_26 - Měnit parametry pouze ve stavu STOP |
| Er2 | Chyba nastavení parametrů | 1. Chyba když F_06 ≤ F_07 | 1. Nastavit F_06 ≥ F_07 |

Příloha A

Vstupní filtry EMI pro odrušení v třídě B

| Typ filtru | Rozměry (mm) | Proud (A) | Typ měniče |
| --- | --- | --- | --- |
| 1FL6C | 90x60x50 | 5 | E2-2P2-H1F E2-2P5-H1F E2-201-H1F |
| 1FL10C | 90x60x50 | 10 | E2-202-H1F E2-203-H1F |
| 3FL6C | 100x70x65 | 6 | E2-401-H1F E2-402-H1F E2-403-H1F |

Příloha B

Montážní lišta DIN

| Typ lišty DIN | Rozměry (mm) | Použitelné pro měniče typů |
| --- | --- | --- |
| DIN E2-201 | 130x72x7,5 | E2-2P2, 2P5, 201 E2-202,203, 401, 402, 403 |

Příloha C

Brzdné odpory a nárazové tlumivky

| Typ měniče | Brzdný tranzistor | Brzdný odpor | Brzdný moment | Typ brzdného odporu | Vstupní tlumivky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Proud (A) | Indukčnost (mH) |
| E2-2P2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 2,5 | 10 |
| E2-2P5 | 0 | 0 | 20% | 0 | 2,5 | 10 |
| E2-201 | 0 | 0 | 20% | 0 | 5,0 | 10 |
| E2-202 | S | 0 | 20% | BRN2-202 | 10 | 6 |
| E2-203 | S | 0 | 20% | BRN2-203 | 20 | 1 |
| E2-401 | S | 0 | 20% | BRN2-401 | 5 | 10 |
| E2-402 | S | 0 | 20% | BRN2-402 | 10 | 6 |
| E2-403 | S | 0 | 20% | BRN2-403 | 10 | 4 |

Specifikace brzdných odporů

| Typ měniče | Typ brzd. odporu | Výkon motoru (kW) | Brzdný odpor |  |  | Brzdný moment (%) | Rozměr (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (W) | (Ω) |  |  |  |
| E2-202 | BRN2-202 | 1,5 | 150 |  | 100 | 119 | 215x40x20 |
| E2-203 | BRN2-203 | 2,2 | 200 |  | 70 | 116 | 165x60x30 |
| E2-401 | BRN2-401 | 0,75 | 60 |  | 750 | 125 | 115x40x20 |
| E2-402 | BRN2-402 | 1,5 | 150 |  | 400 | 119 | 215x40x20 |
| E2-403 | BRN2-403 | 2,2 | 200 |  | 200 | 128 | 165x195x80 |

Příloha D

Použití proudových chráničů v napájecím přívodu

Velikosti unikajících kapacitních proudů pro měniče řady E2 jsou uvedeny v navazujících tabulkách. Jedná se pouze o proudy měřené u vlastního měniče. V praktických aplikacích budou tyto proudy zvětšeny o kapacitní proudy spojovacího vedení mezi měničem a motorem a o kapacitní proud motoru.

Napájecí napětí : 230 – 240V                   Jmenovité zatížení

Jednofázové napájení

| Typ měniče | Zabudovaný odrušovací filtr | Zabudovaný odrušovací filtr + přídavný odrušovací filtr |
| --- | --- | --- |
|  | Unikající proud (mA) | Unikající proud (mA) |
| E2-201-H1F | 2,60 | 6,30 |
| E2-203-H1F | 31,00 | 88,30 |

Napájecí napětí : 440 – 480 V                  Jmenovité zatížení

Trojfázové napájení

| Typ měniče | Zabudovaný odrušovací filtr | Zabudovaný odrušovací filtr + přídavný odrušovací filtr |
| --- | --- | --- |
|  | Unikající proud (mA) | Unikající proud (mA) |
| E2-403-H1F | 9,63 | 11,91 |

Doporučené hodnoty proudových chráničů v napájecím síťovém přívodu

| Reziduální proud chrániče | Typy měničů řada E2 |
| --- | --- |
| 30 mA | E2-2P2/ 2P5/ 201 -H1F E2-2P2/ 2P5/ 201 -H1F s vnějším filtrem |
| 30 mA | E2-401/ 402/ 403 – H1F E2-401/ 402/ 403 – H1F s vnějším filtrem |
| 100 mA | E2-202/ 203 – H1F E2-202/ 203 – H1F s vnějším filtrem |

Příloha E

Program pro komunikaci s počítačem po sériové lince RS232

VIERS232 TAIAN E2 INVERTER MONITOR

Pro měniče řady E2 je k disposici program, který umožňuje připojení všech měničů této řady k počítači.

Na sériový výstup počítače RS232 je zapotřebí připojit stykovou jednotku, jejíž druhý vývod se zapojí do konektoru na pravé straně měniče. Tento konektor je při běžném provozu chráněn plastovou krytkou, kterou je nutno vyjmout.

Program pro komunikaci umožňuje:

- Přenos  programového nastavení měniče do počítače.

- Editování programu v počítači a jeho přenos do měniče.

- Resetování měniče.

- Zobrazení napětí meziobvodu, proudu a frekvence měniče.

- Ovládání startu a zastavení z počítače.

- Reverzování chodu měniče z počítače.

- Volbu  frekvence za chodu měniče a přechod na tuto frekvenci.

- Zálohování programového nastavení a rychlý přechod na zvolené nastavení.

Program lze provozovat pro verzi operačního systému WINDOWS 98 a  všechny verse vyšší.

Velikost programu : 660 kB vlastní program, 180 kB operační manuál.

Příloha F

## Instalace měničů frekvence TAIAN s ohledem na EMC

Při instalaci frekvenčních měničů je nutné z důvodu elektromagnetické kompatibility dodržet následující podmínky.

- Napájecí část měniče

Silový obvod je zapotřebí zapojit v pořadí :  Jistič, zapínací stykač nebo vypínač, nárazové tlumivky, odrušovací filtr EMC, měnič frekvence.

Pro průmyslové prostředí používat filtr pro odrušení ve třídě A dle ČSN EN 55011.

Pro obytné a obchodní prostředí používat filtr pro odrušení ve třídě B dle ČSN EN 55 11.

- Uspořádání v rozvaděči

  - Polohově oddělit vstupní silové vodiče od výstupních vodičů z měniče tak, aby minimální vzdálenost byla větší než 20 cm.  V případě, kdy oddělení nelze provést bez křížení, zajistit kolmou polohu vodičů při  křížení a minimální vzdálenost 3cm.

  - Polohově oddělit řídící a silové obvody měniče.

  - Při instalaci v obytném a obchodním používat pouze kovový rozvaděč.

- Propojení mezi měničem a motorem

Pro propojení použít stíněný silový kabel. Stínění kabelu spojit na straně měniče s ochrannou svorkou PE (zemní svorka).

Použití nestíněného kabelu je možné pouze v průmyslovém prostředí, kde nejsou instalována elektronická zařízení pro měření, regulaci a prostorové zabezpečení.

Po instalaci měniče lze provést měření rušivého elektromagnetického pole. Frekvenční měnič který je zdrojem elektromagnetického rušení představuje dle klasifikace provedené v normě ČSN EN 55011 zařízení skupiny 1, třída A. Dle požadavků článku 5.2.2 citované normy nesmí elektromagnetické vyzařování ve vzdálenosti 30 m od vnější zdi budovy, kde je měnič instalován, překročit následující meze:

| Kmitočtové pásmo (MHz) | Mezní hodnota rušivého signálu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 0,1485 - 4 | 49 dBμA/m lineárně klesá s logaritmem kmitočtu na 13 dBμA/m | Měří se magnetická složka rušivého pole |
| 4 - 30 | 13 dBμA/m |  |
| 30 – 230 | 30 dBμV/m | Měří se elektrická složka rušivého pole |
| 230 - 1000 | 37 dBμV/m |  |

Požadavky normy ČSN 55011 jsou splněny jestliže rušivé pole nepřekročí uvedené mezní hodnoty.

V případě překročení uvedených mezních hodnot  provést následující úpravy :

- Uzemnit stíněný kabelu mezi měničem a motorem na obou koncích.

- Použít na výstupu měniče sinusový filtr.