KONZULT Praha  s.r.o.

U Libeňského pivovaru 10

180 00  PRAHA 8

tel.: 284 820 106,  266 317 764,  fax 284 820 098

e-mail : konzult.praha@tiscali.cz

info@konzult.cz

http://www.konzult.cz

UŽIVATELSKÝ  MANUÁL

Frekvenčních měničů

TECO  INVERTER  7300 CV

Pro řady :  7300 CV     0,4   - 2,2 kW  (vstup  1 x 230 V)

0,75  -  55 kW  (vstup 3 x 400 V)

Verze: září 2010

NOVÁ

###### Označení měničů TECO řada 7300CV

| Výkon měniče (KW) | Vstup | ##### MODEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zkrácené označení |  | Výrobní označení |
| 0,4 | 1 x 230V | ## CV-20P5-H1F | JNTHBCBA R500 AC-UF |  |
| 0,75 |  | CV-2001-H1F | JNTHBCBA 0001 AC-UF |  |
| 1,5 |  | CV-2001-H1F | JNTHBCBA 0002 AC-UF |  |
| 2,2 |  | CV-2003-H1F | JNTHBCBA 0003 AC-UF |  |
| 0,75 | 3 x 400V | CV-4001-H3F | JNTHBCBA 0001 BE-UF |  |
| 1,5 |  | CV-4002-H3F | JNTHBCBA 0002 BE-UF |  |
| 2,2 |  | CV-4003-H3F | JNTHBCBA 0003 BE-UF |  |
| 3,7 |  | CV-4005-H3F | JNTHBCBA 0005 BE-UF |  |
| 5,5 |  | CV-47R5-H3F | JNTHBCBA 7R50 BE-UF |  |
| 7,5 |  | CV-4010-H3F | JNTHBCBA 0010 BE-UF |  |
| 11 |  | CV-4015-H3F | JNTHBCBA 0015 BE-UF |  |
| 15 |  | CV-4020-H3 | JNTHBCBA 0020 BE-UF |  |
| 18 |  | CV-4025-H3 | JNTHBCBA 0025 BE-UF |  |
| 22 |  | CV-4030-H3 | JNTHBCBA 0030 BE-UF |  |
| 30 |  | CV-4040-H3 | JNTHBCBA 0040 BE-UF |  |
| 37 |  | CV-4050-H3 | JNTHBCBA 0050 BE-UF |  |
| 45 |  | CV-4060-H3 | JNTHBCBA 0060 BE-UF |  |
| 55 |  | CV-4075-H3 | JNTHBCBA 0075 BE-UF |  |

Poznámky :

V textu manuálu se v technické části použit zápis čísel ve tvaru xxxx,xx. V části věnované programování se místo desetinné čárky používá desetinná tečka, což je v souladu se zobrazením na displeji měniče.

Zápis programovatelných parametrů měniče je ve tvaru : (Y-XX)

###### Měniče řady 7300 CV jsou dodávány ve dvou provedeních:

###### Provedení A (software 2.1 až 2.8)

###### Měniče CV-20P5-H1F, CV-2001-H1F, CV-2002-H1F,  CV-4001-H3F,

###### CV-4002-H3F

- Provedení B (software 2.9)

Měniče CV-2003-H1F, CV -4003-H3F až CV-4075-H3

Rozdíl je v zapojení řídící svorkovnice TM2, a v jejím označení.

U provedení B jsou přidány funkce 5-11, 5-12 a rozšířena funkce 12-6.

Programovatelný automat PLC je u obou provedení stejný.

###### Obsah

|  |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Základní upozornění pro aplikaci měničů | 4 |
| 2. | Úvod | 5 |
| 3. | Instalace měniče | 6 |
| 4. | Specifikace | 8 |
| 4.1 | Typové označení | 8 |
| 4.2 | Základní parametry pro silovou část měničů | 9 |
| 4.3 | Jištění a přívodní vodiče | 11 |
| 4.4 | Základní údaje | 12 |
| 4.5 | Montážní rozměry | 14 |
| 5. | Elektrické zapojení | 17 |
| 5.1 | Jednofázové napájení | 19 |
| 5.2 | Trojfázové napájení | 21 |
| 5.3 | Přepínače u desky řízení | 24 |
| 5.4 | Svorkovnice | 25 |
| 5.5 | Zapojení obvodů nízkého napětí – silové obvody | 27 |
| 6. | Možnosti řízení měničů řady 73000 CV | 30 |
| 6.1 | Skalární řízení | 30 |
| 6.2 | Vektorové řízení | 31 |
| 6.3 | Vývojový diagram nastavení měniče | 32 |
| 7. | Ovládání měniče | 33 |
| 8. | Seznam programovatelných parametrů – měniče 73000 CV | 37 |
| 9. | Popis parametrů | 54 |
| 10. | Indikace chybových stavů | 85 |
| 11. | Přídavné obvodové prvky | 92 |
| 12. | Volitelné přídavné prvky | 96 |
| 13. | Údržba | 98 |
| 14. | Typické hodnoty náhradních parametrů motorů | 99 |
| 15. 16. | PLC automat Připojení brzdného odporu a brzdné jednotky | 100 114 |

## 1. Základní upozornění pro aplikaci měničů

Zkontrolujte, zda napájecí síť má stejné napětí jako dodaný měnič, (230V/50Hz

nebo 3x 400V/50Hz).

Síťové napájení připojte na svorky L1, L2, L3.

Motor připojte na svorky T1, T2, T3.

Nedotýkejte se žádné části elektrických obvodů měniče,  je-li pod napětím, nebo

je-li vypnuto napětí pouze krátkodobě.  Po otevření krytu vyčkejte, až zhasne

signalizace LED na hlavní desce měniče.

Neprovádějte žádné zapojování dříve než odpojíte měnič od sítě. Porušení této

zásady může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo poškození měniče.

Zapojování a uvádění měniče do provozu mohou provádět pouze pracovníci

splňující požadavky na odbornou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice,

minimálně dle § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.

Měnič zapojujte v elektrické soustavě TN-S, dle ČSN 33 2000-3. V případě

soustavy TN-C rozdělte v místním rozvaděči vodič PEN na nulový a ochranný

vodič v souhlase s ČSN 33 2000-4-41.

Pozor !

U měničů s jednofázovým napájením – vstup 230V/50Hz se fázový vodič připojuje na svorku L1 – (L),  nulový vodič na svorku L3 –(N), ochranný vodič PE na označenou zemní svorku.

U měničů s třífázovým napájením – vstup 3 x 400V/50Hz se fázové vodiče připojují na svorky L1, L2, L3 a ochranný vodič PE na označenou zemní svorku. Nulový vodič není použit.

Nikdy nesmí být připojeno síťové napájení na výstupní svorky měniče (T1, T2, T3), jinak dojde k poškození výstupního tranzistorového modulu.

Nikdy nezapojujte stykač mezi výstup měniče a motor. Při vypínání dochází v důsledku nashromážděné energie v motoru k přepětí a může dojít k poškození výstupního tranzistorového modulu.

U pracovních strojů a všech dalších zařízení, kde není povolen automatický start měniče po připojení síťového  napájení (parametr 2-05 = 0001),  je třeba zapnout startovací signál měniče minimálně se zpožděním 5s po zapnutí síťového napájení.

## 2. Úvod

- Obecně

Měniče série 7300 CV mají možnost volby vektorového řízení v otevřené zpětnovazební smyčce nebo skalárního řízení U/f. Jedná se o moderní akční členy pro řízení indukčních motorů. Při konstrukci měničů jsou použity nejnovější polovodičové součásti. Výstupní napětí je pulsně šířkově modulováno (PWM),  jako výstupní výkonový prvek se používají inteligentní výkonové tranzistorové bloky typu IGBT.  Výstupní proud napájející motor je blízký sinusovému průběhu.

- Pokyny po obdržení zásilky

Zásilka byla zajištěna proti poškození během dopravy. Před rozbalením kontrolujte tyto údaje :

Zkontrolujte popis výrobku na štítku s Vaší objednávkou.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během dopravy. (Vážné poškození obalu může poškodit i měnič).

Po rozbalení kontrolujte tyto údaje :

Zkontrolujte, zda napěťové a proudové údaje odpovídají Vaší objednávce.

Zkontrolujte všechna viditelná elektrická  propojení a dotažení šroubů na silové a řídící svorkovnici.

Zjistěte,  zda není žádné viditelné poškození.

Pokud je nějaká část měniče poškozena, nebo chybí, uvědomte okamžitě distributora,  kterým je  firma  KONZULT Praha s.r.o.

## 3. Instalace měniče

- Prostředí

Správné umístění měniče je podmínkou pro úspěšnou činnost a dosažení garantované životnosti. Z hlediska klimatické odolnosti je měnič určen pro prostředí normální s následujícími  okolními podmínkami :

Teplota okolí

Měnič s krytem :     - 10ºC až  + 40ºC

Měnič bez krytu :    - 10ºC až  + 50ºC

Krytí IP 20 dle ČSN EN 60 529 pro všechny typy

Ochrana proti přímému slunečnímu záření

Ochrana proti vlhkosti

Odpovídá prostředí AB4 dle ČSN 33 2000-3

Ochrana proti prachu, kovovým částečkám a korozivním plynům

Odpovídá prostředí AE1 a AF1 dle ČSN 33 2000-3

Ochrana proti nadměrným vibracím (nad 1G)

3.2   Umístění měniče v rozvaděči

Z důvodů chlazení a údržby musí být kolem měniče dostatečný prostor (viz následující obrázek).  Teplota uvnitř rozvaděče nesmí překročit výše uvedené meze.  V případě,  že je prostor rozvaděče omezen a nelze zaručit požadovanou teplotu v okolí měniče, je zapotřebí provést  nucené ventilační chlazení. Příklady umístění měničů v rozvaděči jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Správné umístění                                   Chybné umístění

Minimální vzdálenosti měniče od stěn rozvaděče.

V případě uzavřeného rozvaděče, pro dosažení vyššího krytí než IP20, je zapotřebí provést tepelný výpočet s ohledem na provedení rozvaděče, teplotu okolí a pracovní režim měniče. Vnitřní objem rozvaděče musí být dostatečně velký, aby nebyla překročena  mezní pracovní teplota měniče.

4. Specifikace

- Typové označení

#### Typový štítek měniče

V příkladu  na typovém štítku je uveden měnič CV-4001-H3F,  výkon 0,75 kW.

#### 4.2  Základní parametry pro silovou část měničů

Frekvenční měniče TECO - 7300 CV

### Jednofázové napájení 230V/50Hz

|  | # Měnič série JNTHBCBA xxxx AC-UF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Typ měniče | # R500 | # 0001 | # 0002 | # 0003 |
| Výkon (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Jmenovitý proud (A) | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 10,5 |
| Jmenovitý výstup (KVA) | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 4,0 |
| # Vstupní napětí | 1 fáze, (L1 + N + PE), 200 – 240V +10% –15%, 50/60Hz |  |  |  |
| # Výstupní napětí | 3 fáze, 0 – 240V |  |  |  |
| Vstupní proud (A) (Maximální) | 8,5 | 12 | 19 | 27 |
| Váha (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
| Povolený výpadek napájení max. (s) | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

## Trojfázové napájení 3 x 400V/50Hz

|  | # Měnič série JNTHBCBA xxxx BE-UF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Typ měniče | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 7R50 | 0010 | 0015 |
| Výkon (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Jmenovitý proud (A) | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 8,8 | 13 | 17,5 | 25 |
| Jmenovitý výstup (KVA) | 1,7 | 2,9 | 4,0 | 6,7 | 9,9 | 13,3 | 19,1 |
| # Vstupní napětí | 3 fáze, 380 – 440V +10%, -15%, 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |
| # Maximální výstupní napětí | 3 fáze, 380 – 480 V |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní proud (A) (Maximální) | 4,2 | 5,6 | 7.3 | 11,6 | 17 | 23 | 31 |
| Váha (kg) | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 5,6 | 6,6 | 6,6 |
| Povolený výpadek napájení max. (s) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

## Trojfázové napájení 3 x 400V/50Hz

|  | # Měnič série JNTHBCBA xxxx BE-UF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Typ měniče | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 |
| Výkon (HP) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| Jmenovitý výkon motoru (kW) | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| Jmenovitý proud (A) | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 |
| Jmenovitý výstup (KVA) | 27,4 | 34 | 41 | 54 | 68 | 82 | 110 |
| # Vstupní napětí | 3 fáze, 380 – 440V +10%, -15%, 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |
| # Maximální výstupní napětí | 3 fáze, 380 – 480 V |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní proud (A) (Maximální) | 38 | 48 | 56 | 75 | 92 | 112 | 142 |
| Váha (kg) | 15 | 15 | 15 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| Povolený výpadek napájení max. (s) | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

4.3  Jištění a přívodní vodiče

### Jednofázové napájení 230V/50Hz

Měniče série  JNTHBCBA xxxx AC-UF

| # Typ měniče | # R500 | # 0001 | # 0002 | # 0003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jistič dle ČSN EN 60 898 Charakteristika C | 4A | 4A | 6A | 10A |
| Vodiče svorkovnice TM 1 | Vodič 1,5 mm², CU, Šroub: M4 |  |  | 2,5 mm² Šroub M4 |
| Vodiče svorkovnice TM2 | Vodič 0,75 mm², CU, Šroub: M3 |  |  |  |

## Trojfázové napájení 3 x 400V/50Hz

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF

| # Typ měniče | 0001 | 0002 | 0003 | 0005 | 7R50 | 0010 | 0015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jistič dle ČSN EN 60 898 Charakteristika C | 4A | # 5A | 8A | 13A | 16A | 20A | 25A |
| Vodiče svorkovnice TM 1 | Vodič 1,5 mm², CU, Šroub: M4 |  |  |  | 2,5 mm² Šroub M4 | 2,5 mm² Šroub M6 | 4 mm² Šroub M6 |
| Vodiče svorkovnice TM2 | Vodič 0,75 mm², CU # Šroub: M3 |  |  |  |  |  |  |

| # Typ měniče | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jistič | 32A | # 50A | 63A | 100A | 125A | 125A | 150A |
| Vodiče svorkovnice TM 1 | 6 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
| Vodiče svorkovnice TM2 | Vodič 0,75 - 1 mm², CU # Šroub: M3 |  |  |  |  |  |  |

4.4  Základní údaje

| Položka |  | Měniče frekvence TECO typová řada 7300 CV |
| --- | --- | --- |
| Způsob řízení |  | Skalární - V/F Vektorové – otevřená vektorová smyčka Pulsně šířková modulace výstupního napětí |
| Řízení frekvence | Rozsah frekvence | 0,1 – 650,0 Hz |
|  | Startovací moment | 150%/1Hz (Vektorové řízení) |
|  | Rozsah řízení rychlosti | 1 : 50 (Vektorové řízení) |
|  | Přesnost řízení rychlosti | ± 0,5 % (Vektorové řízení) |
|  | Rozlišení výstupní frekvence | Digitální nastavení :0,01 Hz, Analogové nastavení : 0,06Hz/60Hz |
|  | Řízení z ovládacího panelu | Přímé řízení tlačítky ▲▼ Řízení pomocí potenciometru na ovládacím panelu |
|  | Řízení pomocí externích signálů | 1. Externí řízení pomocí normalizovaných signálů : 0-10V, 4-20mA, 10-0V, 20-4mA 2. Motorpotenciometr, řízení z ovládací svorkovnice TM2, externími tlačítky UP, DOWN |
|  | Frekvence a limity frekvence | Nastavení dolní a horní meze frekvence Nastavení zakázaných frekvencí |
|  | Funkce displeje | 4 LED zobrazovače (nebo 2 x 16 LCD), indikace stavu, frekvence, rychlosti, výstupního napětí, výstupního proudu, DC napětí meziobvodu, směru otáčení. Zobrazení chybových hlášení |
| Hlavní řídící funkce | Nosná frekvence | 2 – 16 kHz |
|  | Závislost U/f | 18 závislostí z toho jedna programovaná uživatelem |
|  | Rozběh a doběh měniče | Dvě volitelné rozběhové a zpomalovací rampy Dvě volitelné S křivky Podrobně viz (3-05) |
|  | Multifunkční analogový výstup | 6 programovatelných výstupních závislostí Podrobně viz (8-00) až (8-01) |
|  | Multifunkční vstup | 30 programovatelných možností vstupu Podrobně viz (5-00) až (5-06) |
|  | Multifunkční výstup | Dvě programovatelné výstupní relé Podrobně viz (8-02 až (8-03) |
|  | Digitální vstupní signál | Možno ovládat pomocí tranzistorů NPN a PNP s otevřeným kolektorem |
|  | Další funkce | Restart po ztrátě napětí, start do běžícího motoru, detekce přetížení, 8 nastavitelných rychlostí, dvě rozběhové a zpomalovací rampy, PID regulátor, momentové zvýšení, stavitelné meze frekvence, automatický režim úspory energie, vnitřní programovatelný automat PLC. |

| Položka |  | #### Měniče frekvence TECO typová řada 7300 CV |
| --- | --- | --- |
| Sériová komunikace |  | Normalizovaná rozhraní : RS 232 nebo RS485 Možnost řízení více měničů, sériová komunikace RS485 Programovatelná komunikace |
| Pracovní teplota |  | - 10 až + 40C (otevřený měnič + 50º C) |
| Skladovací teplota |  | - 20º až + 60º C |
| Relativní vlhkost |  | 0 až 95 % |
| Vibrace |  | Do 1 G |
| Elektromagnetická kompatibilita |  | Splněny požadavky normy ČSN EN 61800-3 ČSN EN 50082-2 Zabudovaný filtr pro odrušení dle ČSN EN 55011,třída A S přídavným filtrem odrušení třída B dle ČSN EN 55011 |
| Elektrická bezpečnost |  | Splněny požadavky normy ČSN EN 50178 |
| Elektrické krytí |  | IP 20 dle ČSN EN 60529 |
| Ochranné funkce | Ochrana proti přetížení | Programovatelná tepelná ochrana motoru (150% jmenovitého proudu po dobu 1 minuty) |
|  | Vnitřní jištění | Rychlá výkonová DC pojistka |
|  | Maximální napájecí napětí | Napájení 230 V, ochrana pro DC napětí meziobvodu  410 V Napájení 400 V, ochrana pro DC napětí meziobvodu  820 V |
|  | Minimální napájecí napětí | Třída 230 V, vypnutí pro DC napětí meziobvodu  190 V Třída 400 V, ochrana pro DC napětí meziobvodu  380 V |
|  | Ochrana proti zastavení | Ochrana proti zastavení při rozběhu, zpomalování a v ustáleném chodu. |
|  | Ochrana proti zkratu na výstupu | Elektronická ochrana výstupů proti zkratu |
|  | Ochrana proti zemnímu zkratu | Elektronická ochrana výstupů |
|  | Krátkodobá ztráta napájení | Měnič může po výpadku napájení automaticky startovat do běžícího motoru v čase do 2 s |
|  | Další funkce | Ochrana proti překročení vnitřní teploty Ochrana proti momentovému přetížení Programovatelné chybové relé, zákaz reverzace, povolení nebo zákaz restartu po výpadku napájení, zámek parametrů |

4. 5  Montážní rozměry

A. Skříň provedení 1 :

Měniče série  JNTHBCBA xxxx AC-UF, jednofázové napájení :  R500, 0001

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF, trojfázové napájení :  R500, 0001, 0002

B. Skříň provedení 2:

Měniče série  JNTHBCBA xxxx AC-UF, jednofázové napájení :  0002, 0003

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF, trojfázové napájení :  0003, 0005

#### Rozměry měničů – krytí IP 20

(Rozměry pro všechny typy  v mm)

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříň 1 | 163 | 150 | 78 | 90 | 147 | 141 |
| Skříň 2 | 188 | 170 | 114 | 128 | 148 | 142 |

C. Skříň provedení 3:

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF : trojfázové napájení : 7R50, 0010, 0015

#### Rozměry měničů – krytí IP 20 *

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříň 3 | 260 | 244 | 173 | 186 | 195 | 188 |

D. Skříň provedení 4:

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF : trojfázové napájení : 0020, 0025, 0030

D. Skříň provedení 5:

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF : trojfázové napájení : 0040, 0050

C. Skříň provedení 6:

Měniče série  JNTHBCBA xxxx BE-UF : trojfázové napájení : 0060, 0075

| Rozměr (mm) | A | B | C | D | E | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříň 4 | 360 | 340 | 245 | 265 | 247 | Krytí IP 00 s přídavným krytem krytí IP 20 |
| Skříň 5 | 553 | 530 | 210 | 269 | 303 |  |
| Skříň 6 | 653 | 630 | 250 | 308 | 308 |  |

5. Elektrické zapojení

Pohled na svorkovnici řízení – svorkovnice TM2

Platí pro měniče CV-2P5-H1F až CV-2002-H1F, CV-4001-H3F, CV-4002-H3F

Vstup  S6 svorkovnice TM2 lze programově nastavit pro logický nebo analogový signál. Na výše uvedeném obrázku je nastavení pro analogový vstup.

Pohled na svorkovnici řízení – svorkovnice TM2

Platí pro měniče CV-2003-H1F, CV-4003-H3F až CV-4075-H3

U měničů s výkonem nad 15 kW jsou u některých typů malé rozdíly v uspořádání vývodů řídící svorkovnice. Uspořádání  je uvedeno na samolepícím  štítku vedle ovládací klávesnice uvnitř měniče.

5.1 Jednofázové napájení

Zapojení měničů CV-20P5-H1F až CV-2002-H1F                                  Měniče o výkonech 0,4 až 1,5kW, napájení 230V/50Hz

Poznámky:

S6/AV2 – Programovatelný vstup pro analogový nebo logický signál.

SW2 = Nastavení vstupu AIN : 0-10V/0-20mA.

SW3 = Nastavení vstupu S6/AV2 : 0-10V/0-20mA.

SW1 = Přepínání logických vstupů :NPN/PNP

Vývody P-P1 jsou zkratovány, po rozpojení možno zapojit kompenzační DC tlumivku.

Vývod COM je na řídící svorkovnici pouze jeden, rozdělení na obr. Je pro přehlednost.

Zapojení měniče   CV-2003-H1F

Měnič o výkonu 2,2kW, napájení 230 V/50Hz

Poznámky:

- Spínání proti vývodu 24V, přepínač SW3 poloha PNP

- Spínání proti vývodu 24G, přepínač SW3 poloha NPN viz obrázek

- Vývody P-P1 jsou zkratovány, po rozpojení možno zapojit kompenzační DC tlumivku.

5.2  Trojfázové napájení

Zapojení měničů CV-4001-H3F a CV-4002-H3F

Měniče o výkonech 0,75 – 1,5kW, napájení 3 x 400V/50Hz

Poznámky:

S6/AV2 – Programovatelný vstup pro analogový nebo logický signál.

Vývody P-P1 jsou zkratovány, (možno zapojit kompenzační DC tlumivku).

Zapojení měničů CV-4003-H3F až CV-4015-H3F

Měniče o výkonech 2,2 až 11kW, napájení 3 x 400V/50Hz

Poznámky:

- Spínání proti vývodu 24V, přepínač SW3 poloha PNP viz obrázek

- Spínání proti vývodu 24G, přepínač SW3 poloha NPN

- Vývody P-P1 jsou zkratovány, po rozpojení možno zapojit kompenzační DC tlumivku.

Zapojení měničů 7300 CV-4020-H3 až CV-4075-H3

Měniče o výkonech 15 až 55 kW , napájení 3 x 400V/50Hz

U měniče CV-4020-H3F je možné připojit brzdný odpor nebo brzdnou jednotku jak je uvedeno na navazujícím obrázku.  Blíže viz strana 114.

5.3  Přepínače u desky řízení

| Přepínače SW2/SW3 | Typ externího signálu | #### Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Analogový signál DC 0 – 10V, 0 – 5V | ##### (1-00)=0001 (1-06)=0002 Nastavení pro vstup AIN 0-10V, (7-00) = 100% (7-01) = 0% 0- 5V, (7-00) = 200% (7-01) = 0% |
|  | ##### Analogový signál DC 0 – 20 mA, 4 – 20 mA | ##### (1-00)=0001 (1-06)=0002 Nastavení pro vstup AIN 0-20mA, (7-00) = 100% (7-01) = 0% 4- 20mA, (7-00) = 100% (7-01) = 20% |

Přepínač SW2 je pro analogový vstup AIN.

Přepínač SW3 je pro programovatelný vstup S6, nastavený pro analogový zpětnovazební signál. Je použit vnitřní regulátor.

| Přepínač SW1 | Typ externího signálu | #### Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Vstupy NPN Možnost ovládání pomocí tranzistorů s otevřeným kolektorem NPN | Spínání vstupů S1 až S5 řídící svorkovnice proti svorce COM |
|  | ##### Vstupy PNP Možnost ovládání pomocí tranzistorů s otevřeným kolektorem PNP | Spínání vstupů S1 až S5 řídící svorkovnice proti svorce + 24V |

5.4   Svorkovnice

5.4.1  Funkční popis  hlavní  silové svorkovnice

| Označení | ##### Funkční popis |
| --- | --- |
| ##### L1 (R/L1) L2 (S/L2) L3 (T/L3) | Vstupní svorky pro napájení měniče Jednofázové napájení se přivádí na svorky L1 – (L), L3 – (N) Třífázové napájení se přivádí na svorky L1, L2, L3 |
| ##### T1 (U) T2 (V) T3 (W) | Výstupní svorky pro připojení motoru |
| P - BR | ##### Svorky pro připojení vnějšího brzdného odporu |
| + (P) -(N) | Svorky pro připojení brzdné jednotky |
| ##### P1 ##### P | Svorky pro připojení DC kompenzační tlumivky Tyto svorky jsou běžně zkratovány |

Zapojení silové svorkovnice u měniče 7300-CV4020-H3

Podle charakteru aplikace se volí brzdný odpor nebo brzdná jednotka

Zapojení silové svorkovnice u měniče 7300-CV4025-H3 až 7300-CV4070-H3

5.4.2  Funkční popis řídící svorkovnice  (TM2)

Měniče CV-20P5-H1F až CV-2002-H1F, CV-4001-H3F, CV-4002-H3F

| Označení | ##### Funkční popis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R2A | Multifunkční výstup – Normálně rozpojeno |  | Programovatelné výstupy relé, viz (8-02) |
| R2B |  |  |  |
| R1C | Společný kontakt | Mulfifunkční výstupy relé | Programovatelné výstupy relé, viz (8-03) Kontakt : 220V/50Hz – 1A 30V/DC – 1A |
| R1B | Vývod kontaktu Normálně ZAP |  |  |
| R1A | Vývod kontaktu Normálně VYP |  |  |
| 10V | Výstup +10V pro externí potenciometr |  |  |
| AIN | Vstup analogového signálu pro řízení frekvence, viz (5-06) |  |  |
| 24V | Společná svorka pro řídící signály, vstupy S1 až S5, vstup PNP |  |  |
| COM | Společná svorka pro řídící signály, vstupy S1až S6, vstup NPN |  |  |
| S1 až S5 | Multifunkční vstupy, viz (5-00) až (5-04) |  |  |
| S6/AV2 | Programovatelný vstup PID, viz (5-05) |  |  |

Měniče CV-2003-H1F, CV-4003-H3F až CV-4070-H3

| Označení | ##### Funkční popis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R2A | Multifunkční výstup – Normálně rozpojeno |  | R2A R2B |
| R2B |  |  |  |
| R1C | Společný kontakt | Mulfifunkční výstupy relé | Programovatelné výstupy relé, viz (8-03) Kontakt : 220V/50Hz – 1A 30V/DC – 1A |
| R1B | Vývod kontaktu Normálně ZAP |  |  |
| R1A | Vývod kontaktu Normálně VYP |  |  |
| 10V | Výstup +10V pro externí potenciometr |  |  |
| AIN | Vstup analogového signálu pro řízení frekvence, viz (5-06) |  |  |
| AGND | Společná svorka pro vstup analogových signálů (řízení frekvence a vstup signálu odpovídajícímu regulované veličině- vstup S6) |  |  |
| 24V | Společná svorka pro řídící signály, vstupy S1 až S5, vstup PNP |  |  |
| 24G | Společná svorka pro řídící signály, vstupy S1 až S5, vstup NPN |  |  |
| S1 až S5 | Multifunkční vstupy, viz (5-00) až (5-04) |  |  |
| S6/AV2 | Programovatelný vstup PID, viz (5-05) |  |  |

5.5 Zapojení obvodů nízkého napětí – silový obvod

Jištění

U každého měniče musí být provedeno jištění přívodních napájecích kabelů. Specifikace jističů je uvedena v článku 4.3 tohoto manuálu. Použití pojistek místo jističů je možné pouze v případě stejných vypínacích charakteristik jako u uvedených jističů, prakticky se použití pojistek nedoporučuje.

Sled vstupních fází

U jednofázového napájení se fáze připojuje na svorku L1, označenou (L) a nulový vodič na svorku L3, označenou (N).

U trojfázového napájení je sled vstupních fází libovolný.

- Použití zapínacích stykačů

Pro zapínání napájení měniče se nejčastěji používá stykač (je možné použít i vypínač). Stykače jsou uvedeny i v příkladech zapojení.

Při vypnutí stykače není v činnosti dynamické brždění a motor nebude dobíhat po zpomalovací rampě ale zastaví volným doběhem.

V některých aplikacích, kde motor pohání zátěž s velkým momentem setrvačnosti, nemusí vypnutí stykače znamenat zastavení motoru. Měnič je v tomto případě napájen ze strany zátěže do stejnosměrného meziobvodu.

Zapínat a zastavovat měnič vstupním stykačem se nedoporučuje. Časté zapínání zkracuje životnost kondenzátoru v meziobvodu měniče.

Měnič startujte a zastavujte pomocí řídících signálů ze svorkovnice TM2.

- Použití brzdného odporu

Použití brzdného odporu je nutné v aplikacích, kde při zastavování pohonu je kinetická energie zátěže větší než elektrická energie  nutná pro pohyb vlastního pohonu, tj. motoru a příslušných převodových mechanismů. V důsledku větší kinetické energie na straně zátěže přejde motor do generátorového režimu a přes ochranné diody napájí stejnosměrný meziobvod měniče. Napětí na meziobvodu začne narůstat a je třeba odvést narůstající elektrickou energii. To zajišťuje brzdný odpor  který připojí k meziobvodu brzdný tranzistor.

Brzdný odpor se umísťuje vně měniče

Nutnost použití brzdného odporu, nebo brzdné jednotky závisí na charakteru pohonu a jeho dynamice.

Brzdné odpory není zapotřebí použít u ventilátorů, čerpadel.

- Použití nárazových tlumivek

##### Nárazové tlumivky se používají k omezení přepěťových špiček,  které vznikají v rozvodné síti. Pro jednotlivé typy měničů jsou dodávány odpovídající tlumivky. Jejich zapojení je zřejmé z příkladů zapojení. Kromě omezení přepětí, snižují tlumivky i obsah harmonických složek vstupního proudu. Tato mez je pro spotřebiče s fázovým proudem do 16 A stanovena normou ČSN EN 61000-3-2 + A12.

V případě, že je v místě instalace provedena přepěťová ochrana na prvním stupni  třídy B (hlavní rozvaděč budovy) a na druhém stupni třídy C (místní rozvaděč) dle  ČSN 33 0420 není nutné uvedené tlumivky z důvodu přepěťové ochrany vstupů používat.

- Vstupní odrušovací filtr

##### Pro omezení rušivého rádiového vyzařování v pásmu 150 kHz až 30 MHz do napájecí sítě, je zapotřebí použít vstupní odrušovací filtry.  Měnič TECO, typové řady 73000 CV mají zabudovány odrušovací filtry pro odrušení ve třídě A  dle ČSN EN 55011. K odrušení dle třídy B je zapotřebí použít přídavné externí filtry.

Třída A : Odrušení pro průmyslové prostředí.

Třída B : Odrušení pro prostředí obytné, kancelářské, obchodní a lehkého průmyslu.

- Použití tepelného relé na výstupu měniče

U všech měničů je elektronická ochrana proti nadproudu a přetížení. Tepelná ochrana se nastavuje automaticky podle zadaných štítkových údajů motoru. Pouze ve speciálních případech, kdy je požadována zvýšená ochrana motoru proti přetížení nebo není možné použít vnitřní tepelnou ochranu integrovanou v měniči,  zapojuje se  externí tepelné relé na výstupu z měniče.

V případě paralelně zapojených motorů musí být ochrana proti přetížení (tepelné relé) použita u každého motoru s výkonem větším než 0,5 kW, jak stanoví ČSN EN 60204-1, čl. 7.3.

- Stykač ve výstupním obvodu měniče

Použití stykače mezi měničem a motorem je v zásadě zakázané, použití je možné pouze ve speciálních aplikacích, kdy musí být zajištěno :

Zapnutí stykače pouze při nulové frekvenci měniče .

Při přepínání motorů je zapnutí-vypnutí stykače možné pouze při nulové frekvenci měniče.

Při výpadku síťového napájení, nebo při vypnutí měniče musí být zajištěno zpožděné odpojení stykače, protože motor čerpá po vypnutí energii z kondenzátorů v meziobvodu, nebo v případě velkého momentu setrvačnosti zátěže, je dodávána energie do meziobvodu z dobíhajícího pohonu.

- Vzdálenost  frekvenčního měniče od motoru

Na výstupu měniče je pulsně šířkově modulované napětí. Spojovací vedení mezi měničem a motorem vykazuje nižší impedanci než vinutí motoru. V důsledku toho dochází na svorkách motoru k odrazu napěťové vlny šířící se od měniče  k motoru a ke vzniku přepětí na svorkách motoru.

Spojovací vedení vykazuje kritickou délku, při které se v důsledku odrazu dosáhnou napěťové pulsy na svorkách motoru hodnoty až 1000V. Tato  kritická délka závisí na spínacích vlastnostech použitých výstupních tranzistorů IGBT a na elektrických parametrech spojovacího kabelu. Mezní délka je u měničů typové řady 7300 CV v rozmezí 50 – 60 metrů dle typu kabelu a nosné frekvence. Pro větší délky spojovacího vedení než 60 m se doporučuje použití výstupních sinusových filtrů. Při aplikaci těchto filtrů je na výstupu měniče přibližně sinusové napětí a  vzdálenost mezi měničem a motorem je omezena pouze povoleným úbytkem napětí na spojovacím vedení.

Při aplikaci sinusových filtrů musí být vždy výstup filtru zatížen motorem. Provoz měniče,  kdy je na výstup připojen pouze sinusový filtr není povolen. V tomto případě je nebezpečí  vzniku přepětí na výstupu měniče a poškození výkonových tranzistorových modulů.

Doporučená nosná frekvence (3-22) v závislosti na délce připojovacího kabelu motoru:

| Délka kabelu |  25m |  50m |  100m |  100m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosná frekvence | 16 kHz | 12 kHz | 8 kHz | 5 kHz |

6.  Možnosti řízení měniče řady 7300-CV

6.1 Skalární řízení

| Základní nastavení |  | Parametr |
| --- | --- | --- |
| Způsob řízení | Skalární | (0-00)=0002 |
| Jmenovité napětí napájecí sítě | Jednofázové napájení (V) | (0-07)=220 – 230V |
|  | Trojfázové napájení (V) | (0-07) = 380 – 410V |
| Štítkové údaje motoru | Jmenovité napětí (V) | (0-01) |
|  | Jmenovitý proud (A) | (0-02) |
|  | Jmenovitý výkon (kW) | (0-03) |
|  | Jmenovité otáčky (otáčky/min) | (0-04) |
|  | Jmenovitá frekvence (Hz) | (0-05) |

Při skalárním řízení se charakteristika V/f  vybírá podle typu zátěže z průběhů V/f nastavených výrobcem. V případě, že nevyhovují předvolené závislosti je možno definovat uživatelskou závislost V/f.  Blíže viz parametry 10.

Skalární řízení se používá v těchto případech :

Na výstupu měniče je zapojeno paralelně několik motorů o stejném jmenovitém napájecím napětí.

Měnič je použit k řízení vysokootáčkových motorů, s regulací frekvence do 650 Hz.

Při velkém záběrovém momentu.

Při skalárním řízení a paralelním zapojení několika motorů se štítkové hodnoty zadávají takto:

Jmenovité napětí motoru (0-01), musí být stejné u všech motorů

Jmenovitý proud motoru, tj. parametr (0-02), je součet jmenovitých proudů paralelně zapojených motorů

Jmenovitý výkon motoru, tj. parametr (0-03), je součet jmenovitých výkonů dílčích motorů

Jmenovité otáčky motoru tj. parametr (0-04), z paralelně zapojených motorů se zadává hodnota od motoru, který má nejvyšší otáčky

Jmenovitá frekvence motoru tj. parametr (0-05), musí být stejná u všech motorů

Poznámka :                                              n

Pro výkon měniče musí platit : PI  > 1,2  ∑  Pmx

x = 1

Kde PI je výkon měniče, Pmx je výkon dílčího motoru přičemž je zapojeno n motorů.

6.2 Vektorové řízení

| Základní nastavení |  | Funkce |
| --- | --- | --- |
| Způsob řízení | Vektorové | (0-00)= 0000 (0-00)= 0001 – proměnný moment |
| Jmenovité napětí napájecí sítě | Jednofázové napájení (V) | (0-07) = 220 – 230V |
|  | Trojfázové napájení (V) | (0-07) = 380 – 410V |
| Štítkové údaje motoru | Jmenovité napětí (V) | (0-01) |
|  | Jmenovitý proud (A) | (0-01) |
|  | Jmenovitý výkon (kW) | (0-02) |
|  | Jmenovité otáčky (otáčky/min.) | (0-03) |
|  | Jmenovitá frekvence (Hz) | (0-04) |
| Automatická identifikace parametrů motoru | Identifikace zjistí vnitřní elektrické parametry motoru a zapíše je jako parametry (14-0) až (14-4) | #### (0-06) = 0001 |
| Před automatickou identifikaci se doporučuje reset parametrů | Před identifikací proveďte u měniče tovární nastavení | #### (15-06) = 1110 nebo (15-06) = 1111 |

Vektorové řízení umožňuje :

Konstantní moment v celém rozsahu regulace

Zvětšení přesnosti řízení otáček

Možnost regulace otáček, téměř od nulové hodnoty při konstantním momentu

Zlepšení dynamiky pohonu

6.3 Vývojový diagram nastavení měniče

Proces identifikace parametrů motoru (označovaný také automatické ladění) trvá asi jednu minutu.

Při řízení V/f se parametry (10-04) až  (10-09) nastavují pouze při využití uživatelské závislosti V/f, tj. parametr (10-00) = 18.  Při využití předvo-lených závislostí se uvedené parametry nenastavují.

7.  Ovládání měniče

7.1 Ovládací panel- Panel operátora

Ovládací panel – operátorský panel LED

(Vyjímatelný panel řízení měniče)

| Označení na panelu | # Funkce |
| --- | --- |
| VR | # Potenciometr pro nastavení frekvence |
| FWD/REV | Tlačítko povelů vpřed/zpětný chod |
| RUN/STOP | Tlačítko povelů běh stop měniče |
| DSP/FUN | Výběr zobrazovacího módu, Programování – Zobrazení (DSP) |
|  RESET | Výběr řádu na displeji, resetování řízení měniče |
| READ/ENTER | Tlačítko pro čtení/zápis - ENTER |
| ▲▼ | Tlačítka číselných změn, zvětšení - zmenšení |

1.   LED dioda SEQ svítí pro parametr (1-00)=1, tj. pro externí řízení

2.   LED dioda FRQ svítí pro parametr (1-01) = 1, 2,3,4

3.   LED dioda FWD svítí při chodu  měniče a směr otáčení vpřed

LED dioda REV svítí při chodu  měniče a směr otáčení vzad

LED dioda FUN svítí pro stav programování

LED dioda  Hz/RPM svítí při zobrazení na displeji frekvence/otáček

LED dioda VOLT svítí při zobrazení výstupního napětí měniče nebo napětí v meziobvodu

LED dioda AMP svítí při zobrazení výstupního proudu měniče

7.2.1  Obsluha ovládacího panelu pro displej LED

*1 : Po zapnutí napájecího napětí bliká na displeji po 5 sec údaj o nastaveném napětí,        parametr (0-07).

*2.: Parametr 4-05 určuje zobrazenou hodnotu, tj. frekvenci nebo otáčky

*3.: V případě potřeby stisknout klávesu ENTER.

*4. : Zobrazení displeje je určeno parametry (4-00)  až  (4-03).

7.2.2  Zobrazení na LED displeji při obsluze

Je uveden příklad zobrazení na displeji LED, pro obsluhu uvedenou na předchozím obrázku.

7.2.3   Zobrazení na LCD displeji při obsluze

8.  Seznam programovatelných parametrů – měničů  7300CV

| # Skupina parametrů | Popis |
| --- | --- |
| 0 | Základní provozní nastavení |
| 1 | Start/Stop a způsob řízení frekvence |
| 2 | Manuální a automatický způsob restartu |
| 3 | Základní provozní parametry |
| 4 | Zobrazení displeje |
| 5 | Multifunkční vstupy |
| 6 | Krokování a předvolené frekvence |
| 7 | Analogové vstupy |
| 8 | Analogový výstup a reléové výstupy |
| 9 | Ochranné funkce |
| 10 | Závislosti U/f |
| 11 | PID regulátor |
| 12 | Limity PID regulátoru a útlumová funkce |
| 13 | Sériová komunikace |
| 14 | Parametry motoru po identifikaci (automatickém ladění) |
| 15 | Provozní doby a tovární nastavení |

Parametry skupiny 0 : Základní provozní nastavení

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-00 | (Control Mode) | Způsob řízení | 0000: Vektorové řízení Obecné použití 0001: Vektorové řízení Proměnný moment 0002: Skalární řízení Řízení V/f | 0000 | *3 |
| 0-01 | (Motor Rated Volt) | Jmenovité napětí motoru (V) | ----- |  | *3 *5 |
| 0-02 | (Motor Rated Ampt) | Jmenovitý proud motoru (A) | ----- |  | *3 *5 |
| 0-03 | (Motor Rated KW) | Jmenovitý výkon motoru (kW) | ----- |  | *3 *5 |
| 0-04 | (Motor Rated RPM) | Jmenovité otáčky motoru (Otáčky x 100) *7 | ----- |  | *3 *5 |
| 0-05 | (Motor Rated Hz) | Jmenovitá frekvence motoru (Hz) | ------ |  | *3 *5 |
| 0-06 | (Auto Tuning) | Automatická identifikace parametrů motoru | 0000: Neumožněna 0001: Umožněna | 0000 |  |
| 0-07 | (AC Input Volt) | Síťové napájecí napětí | Jednofázové napájení 230V: 170 –264 V Trojfázové napájení 400V: 323-528 V |  |  |
| 0-08 | (Select Language) | Výběr jazyka | 0000: Angličtina 0001: Němčina 0002: Francouština 0003: Italština 0004: Špaňalština | 0000 | Pouze pro LCD displej |

*7: Platí pro versi softwaru 2.3 a vyšší

Parametry skupiny 1 : Start/Stop a způsob řízení frekvence

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-00 | (Run Source) | Volba způsobu řízení | 0000: Řízení z klávesnice 0001: Externí řízení Run/Stop 0002: Řízení ze sériové linky 0003: Řízení z vnitřního PLC | 0000 |  |
| 1-01 | (MFIT Run Mode) | Run/Stop Forward-Reverse Způsob řízení z externích vstupů | 0000: Forward/Stop (Vpřed/Stop) Reverse/Stop (Zpět/Stop) 0001: Run/Stop (Chod/Stop) # Forward/Reverse (Vpřed/Zpět) 0002: Třívodičové řízení Run/Stop | 0000 |  |
| 1-02 | (Reverse Oper) | Zákaz reverzace | 0000: Reverzace povolena 0001: Reverzace nepovolena | 0000 |  |
| 1-03 | (Keypad Stop) | Tlačítko STOP na ovládacím panelu | 0000: Stop tlačítko účinné 0001: Stop tlačítko neúčinné - | 0000 |  |
| 1-04 | (Starting Method) | Způsob startu | 0000: Normální start 0001: Start do běžícího motoru | 0000 |  |
| 1-05 | (Stoping Method) | Způzob zastavení | 0000: Zastavení po sestupné rampě se stejnosměrným bržděním 0001: Volný doběh | 0000 |  |
| 1-06 | (Frequency Source) | Zdroj frekvenčních příkazů | 0000: Klávesnice 0001: Potenciometr na ovládacím panelu 0002: Externí analogový signál, nebo externí potenciometr 0003: Motorpotenciometr, příkazy Up/Down 0004: Sériová linka 0005: Impulsní řízení vstup S5 *7 | 0000 |  |
| 1-07 | (Keypad Up/Down) | Řízení Up/Down z klávesnice | 0000: Po stisknutí kláves Up/Down musí být stisknuta klávesa Enter 0001: Frekvence se mění ihned po stisknutí kláves Up/Down | 0000 |  |

Parametry skupiny 2 : Manuální a automatický způsob restartu

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-00 | (PwrL Selection) | Krátkodobý výpadek napájení a restart | 0000: Krátkodobý výpadek napájení nepovolen 0001: Krátkodobý výpadek napájení a restart povolen 0002: Krátkodobý výpadek napájení a restart povolen při činnosti CPU | 0000 |  |
| 2-01 | (PwrL Ridethru T) | Povolená doba výpadku napájení (s) | 0.0 – 2.0 s | 0.5 |  |
| 2-02 | (Delay of Restart) | Doba zpoždění automatického restartu | 0,0 – 800 s | 0.0 |  |
| 2-03 | (Num of Restart) | Počet pokusů o automatický restart | 0 - 10 | 0 |  |
| 2-04 | (Auto Restart) | Způsob automatického restartu | 0000: Restart do běžícího motoru 0001: Normální start | 0000 |  |
| 2-05 | (Direct Start Sel) | Běh motoru po připojení napájení | 0000: Běh motoru po připojení napájení 0001: Běh motoru po připojení napájení neumožněn | 0001 |  |
| 2-06 | (Delay on timer)) | Zpožďovací časovač (s) | 0,0 – 300 s | 0.0 |  |
| 2-07 | (Reset Mode Sel) | Způsob resetu | 0000: Reset možný při povelu Run ve stavu OFF 0001: Reset možný při povelu Run ve stavu ON nebo OFF |  |  |
| 2-08 | (KEB Decel Time) | Využití kinetické energie motoru | 0.0 : Neumožněno 0.1 – 25.0 : KEB Zpomalovací doba | 0.0 |  |

Parametry skupiny 3 : Základní provozní parametry

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-00 | (Freq Upper Limit) | Horní mez frekvence (Hz) | 0.01 – 650.00 | 50.00/ 60.00 | *4 |
| 3-01 | (Freq Lower Limit) | Dolní mez frekvence (Hz) | 0.01 – 650.00 | 0.00 |  |
| 3-02 | (Accel Time 1) | Doba zrychlení 1 (sec) | 0.1 – 3600.0 | 10.0 | *1 |
| 3-03 | (Decel Time 1) | Doba zpomalení 1 (sec) | 0.1 – 3600.0 | 10.0 | *1 |
| 3-04 | (S-Curve 1) | S – Křivka 1 (sec) Pro zrychlení a zpomalení | 0.0 – 4.0 | 0.0 |  |
| 3-05 | (S-Curve 2) | S – Křivka 2 (sec) Pro zrychlení a zpomalení | 0.0 – 4.0 | 0.0 |  |
| 3-06 | (Accel Time 2) | Doba zrychlení 2 (sec) | 0.1 – 3600.0 | 10.0 | *1 |
| 3-07 | (Decel Time 2) | Doba zpomalení 2 (sec) | 0.1 – 3600.0 | 10.0 | *1 |
| 3-08 | (Jog Dec Time) | Krokování Doba zrychlení (sec) Řízení z MFIT | 0.1 – 25.5 | 0.5 | *1 |
| 3-09 | (Jog Dec Time) | Krokování Doba zpomalení (sec) Řízení y MFIT | 0.1 – 10.0 | 0.5 | *1 |
| 3-10 | (DCINj Start Freq) | Startovací frekvence stejnosměrného brždění (Hz) | 0.1 –25.5 | 1.5 |  |
| 3-11 | (DCInj Level) | Úroveň DC brždění ( %) | 0.1 – 20.0 | 0.5 |  |
| 3-12 | (DCInj Time) | Doba DC brždění (sec) | 0.0 – 25.5 | 0.5 |  |
| 3-13 | (Skip Freq 1) | Vynechaná frekvence 1 (Hz) | 0.00 – 650.00 | 0.0 | *1 |
| 3-14 | (Skip Freq 2) | Vynechaná frekvence 2 (Hz) | 0.00 – 650.00 | 0.0 | *1 |
| 3-15 | (Skip Freq 3) | Vynechaná frekvence 3 (Hz) | 0.00 – 650.00 | 0.0 | *1 |
| 3-16 | (Skip Bandwith) | Pásmo vynechané frekvence (Hz) | 0.00 – 30.00 | 0.0 | *1 |

| 3-17 | (Parameter Lock) | Uzamčení parametrů | 0000: Všechny parametry neuzamčeny 0001: Parametry (6-00) až (6-08) uzamčeny 0002: Všechny parametry uzamčeny kromě (6-00) až (6-08) 0003: Uzamčeny všechny parametry | 0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-18 | (ROM Pack Operate) | Kopírování ROM měniče do vnější kopírovací jednotky KJ | 0000: ROM nepřístupná 0001: Kopírování ROM do KJ 0002: Kopírování z KJ do ROM 0003: Kontrola KJ | 0000 |  |
| 3-19 | (Fan Control) | Řízení ventilátorů měniče | 0000: Automatické řízení dle teploty 0001: Ventilátor funkční pouze při RUN měniče 0002: Ventilátory trvale v činnosti 0003: Ventilátory vypnuty | 0000 |  |
| 3-20 | (Energy Save Mode) | Režim úspory energie Pouze pro řízení U/f | 0000: Bez úspory energie 0001: Přepnutí do úspory energie z multifunkčních vstupů na zvolené frekvenci | 0000 | *6 |
| 3-21 | (Energy Saving Gain) | Zisk úspory energie (%) | 0 - 100 | 80 | *6 |
| 3-22 | (Carrier Freq) | Nosná frekvence (kHz) | 2 - 16 | 10 |  |
| 3-23 | (Center F of Trav) | Střední frekvence pilovitých kmitů T kmity (%) | 5.00 – 100.0 | 20.00 |  |
| 3-24 | (Amplit of Trav) | Amplituda T kmitů (%) | 0.1 – 20.0 | 10.0 |  |
| 3-25 | (Drop of Trav) | Pokles T kmitů (%) | 0.0 - 50.0 | 0.0 |  |
| 3-26 | (Acc T of Trav) | Doba náběhu T kmitů (sec) | 0.5 – 60.0 | 10.0 |  |
| 3-27 | (Decc T of Trav) | Doba doběhu T kmitů (sec) | 0.5 – 60.0 | 10.0 |  |
| 3-28 | (Rise Deviated) | Kladný posun T kmitů (%) | 0.0 – 20.0 | 10.0 |  |
| 3-29 | (Lower Deviated) | Záporný posun T kmitů (%) | 0.0 – 20.0 | 10.0 |  |

Parametry skupiny 4 : Zobrazení displeje

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-00 | (Motor Curr Disp) | Proud motoru | 0000: Zobrazení proudu neumožněno 0001: Zobrazení proudu umožněno | 0000 | *1 |
| 4-01 | (Motor Volt Disp) | Napětí motoru | 0000: Zobrazení napětí neumožněno 0001: Zobrazení napětí umožněno | 0000 | *1 |
| 4-02 | (Bus Volt Disp) | DC napětí meziobvodu | 0000: Zobrazení DC napětí neumožněno 0001: Zobrazení DC napětí umožněno | 0000 | *1 |
| 4-03 | (PLC Status Disp) | PLC Status (Stav PLC) | 0000: Zobrazení PLC Stavu neumožněno 0001: Zobrazení PLC stavu umožněno- | 0000 | *1 |
| 4-04 | (Display Scaling) | Volba hodnoty při zobrazení otáček motoru | 0 - 9999 | 1800 | *1 |
| 4-05 | (Display Units) | Uživatelská volba zobrazení displeje | 0000: Zobrazení výstupní frekvence 0001: Zobrazení otáček motoru Zobrazení celočíselné (XXXX) 0002: Otáčky motoru 1 desetinné místo (XXX.X) 0003: Otáčky motoru 2 desetinná místa (XX.XX) 0002: Otáčky motoru 3 desetinná místa (X.XXX) | 0000 | *1 |
| 4-06 | (PID Feed Disp) | Zobrazení zpětnovazebního signálu PID regulátoru | 0000: Zobrazení neumožněno 0001: Zobrazení | 0000 | *1 |

Parametry skupiny 5 : Multifunkční vstupy – MFIT

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-00 | (MFIT S1 Sel) | Multifunkční vstup S1 | 0000: Forward/Stop příkaz z panelu 1-01 =0000 0001: Reverse/Stop z panelu 1–01 =0000 0002: Nastavená frekvence 1 (6-02) 0003: Nastavená frekvence 2 (6-03) 0004: Nastavená frekvence 3 (6-05) 0005: Krokování Jog 0006: Přepínání mezi zrychlením/zpomalením 1 a 2 0007: STOP nebezpečí –Kontakt A 0008: Odpojení výstupu 0009: Hledání rychlosti 0010: Režim úspory energie 0011: Výběr signálů řízení 0012: Volba komunikace 0013: Zákaz zrychlování/zpomalování 0014: Příkaz UP 0015: DOWN 0016: Výběr analogového řízení 0017. Vypnutí PID regulátoru 0018. Reset 0019: Vstup pulsního snímače Vstup S5 0020: Zpětnovazební signál Vstup S6* 0021: Posouvací signál 1 Vstup S6 * 0022: Posouvací signál 2 Vstup S6 * 0023: Analogový vstup AIN 0024: Aplikace PLC 0025: T kmity Run 0026. T kmity Run kladná odchylka 0027: T kmity záporná odchylka 0028: Funkce KEB 0029: Stop nebezpečí – kontakt B | 0000 |  |
| 5-01 | (MFIT S2 Sel) | Multifunkční vstup S2 |  | 0001 |  |
| 5-02 | (MFIT S3 Sel) | Multifunkční vstup S3 |  | 0002 |  |
| 5-03 | (MFIT S4 Sel) | Multifunkční vstup S4 |  | 0003 |  |
| 5-04 | (MFIT S5 Sel) | Multifunkční vstup S5 (Používá se pro encodér) |  | 0004 |  |
| 5-05 | (MFIT S6 Sel) | Multifunkční vstup S6 (Používá se pro zpětnovazební signál) |  | 00018 |  |
| 5-06 | (MFIT AIN Sel) | Multifunkční vstup AIN |  | 0023 |  |
| 5-07 | (MFIT Scan Time ) | Vyhodnoco-vací doba vstupů S1-S6 Doba= (VP x 4msec) | Počet vzorků VP=1- 100 | 5 |  |

*U provedení měničů A,  tj. do výkonu 1,5kW včetně označení vstupu S6.

U provedení měničů B,  tj. o výkonech od 2,2kW označení vstupu AIN2.

| 5-08 | (Stop Sel by MFIT) | Způsob zastavení při využití multifunkčních vstupů MFIT programova-ných pro funkci UP/DOWN | 0000: Po STOP zůstává zachována nastavená frekvence. Po zastavení je funkce UP/DOWN neúčinná. 0001: Po STOP přechází nastavená frekvence na nulu 0002: Po STOP zůstává zachována nastavená frekvence. Po zastavení je funkce UP/DOWN účinná | 0000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-09 | (Step Up/Down Fun ) | Skoková změna frekvence (Hz) | Velikost skoku : 0.00 – 5.00 | 0.00 |  |
| 5-10 | (Pulse Input Mult) | Dělící poměr snímače IRC | 0.001 – 9.999 | 1.000 | *7 |
| 5-11 | (Ref. Source 2) | Referenční zdroj frekvence Reference 2 | 0-4 | 0 | *11 |
| 5-12 | (AI2 Function) | Funkce vstupu AI2 | 20: Regulátor PID 21/22: Posun napětí | 20 | *11 |

Parametry skupiny 6 : Krokování a předvolené frekvence

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-00 | (Keypad Freq) | Frekvence z panelu | 0.00 – 650.00 | 5.00 | *1 |
| 6-01 | (Jog Freq) | Frekvence krokování (Hz) | 0.00 – 650.00 | 2.00 | *1 |
| 6-02 | (Preset Speed 1) | Předvolená frekvence 1 (Hz) Vstup S3 | 0.00 – 650.00 | 5.00 | *1 |
| 6-03 | (Preset Speed 2) | Předvolená frekvence 2 (Hz) Vstup S4 | 0.00 – 650.00 | 10.00 | *1 |
| 6-04 | (Preset Speed 3) | Předvolená frekvence 3 (Hz) Vstup S3 + S4 | 0.00 – 650.00 | 20.00 | *1 |
| 6-05 | (Preset Speed 4) | Předvolená frekvence 4 (Hz) Vstup S5 | 0.00 – 650.00 | 30.00 | *1 |
| 6-06 | (Preset Speed 5) | Předvolená frekvence 5 (Hz) Vstup S5 + S3 | 0.00 – 650.00 | 40.00 | *1 |
| 6-07 | (Preset Speed 6) | Předvolená frekvence 6 (Hz) Vstup S5 + S4 | 0.00 – 650.00 | 500.00 | *1 |
| 6-08 | (Preset Speed 7) | Předvolená frekvence 7 (Hz) Vstup S5 + S4 + S3 | 0.00 – 650.00 | 60.00 | *1 |

Parametry skupiny 7 : Analogové vstupy

Funkce této skupiny lze aplikovat pro 5-06 = 0023 (Analogový vstup AIN)

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-00 | (AIN Gain) | Zesílení analogového signálu (%) | 0 - 200 | 100 | *1 |
| 7-01 | (AIN Offset) | Offset analogového signálu…..(%) | 0 - 100 | 0 | *1 |
| 7-02 | (AIN Bias) | Směr posunu | 0000: Kladný 0001: Záporný | 0000 | *1 |
| 7-03 | (AIN Slope) | Směr analogového signálu | 0000: Kladný 0001: Záporný | 0000 | *1 |
| 7-04 | (AIN Scan Time) | Vyhodnocovací doba (AIN, AI2) = VP1 x 4msec | VP1=1-100 | 50 | *1 |
| 7-05 | (AI2 Gain) | Zesílení analogového signálu AI2 Vstup S6 (%) | 0-200 | 100 | *1 |

Parametry skupiny 8 : Analogový výstup a reléové výstupy

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-00 | (AO Mode Sel) | Analogový výstup 0-10V | 0000: Výstupní frekvence 0001: Nastavená frekvence 0002: Výstupní napětí 0003: DC napětí meziobvodu 0004: Výstupní proud 0005: Zpětnovazební signál PID *7 | 0000 | *1 |
| 8-01 | (AO Gain) | Zesílení výstupu (%) | 0 - 200 | 100 | *1 |
| 8-02 | (Relay R1 Sel) | Výstupní relé R1 | 0000: Run – Měnič v činnosti 0001: Dosažena pracovní frekvence ± 8-05 0002: Dosažena frekvence 8-04 ± 8-05 0003: Frekvence  8-04 0004: Frekvence  8-04 0005: Momentové přetížení 0006: Chyba měniče 0007: Automatický Restart 0008: Krátkodobý výpadek napětí 0009: Rychlé zastavení, externí STOP 0010: Zastavení volným doběhem 0011: Přetížení motoru 0012: Přetížení měniče 0013: Ztráta zpětnovazebního signálu 0014: PLC ve funkci 0015: Zapnuto napájení *7 | 0006 |  |
| 8-03 | (Relay R2 Sel) | Výstupní relé 2 |  | 0000 |  |
| 8-04 | (Freq Agree) | Porovnávací frekvence pro souhlas (Hz) | 0.00 – 650.00 | 0.00 | *1 |
| 8-05 | (Freq Agree with) | Pásmo souhlasu frekvence (± Hz) | 0.00 – 30.00 | 1000.00 | *1 |

Parametry skupiny 9 : Ochranné funkce

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-00 | (Trip ACC Sel) | Ochrana proti zastavení při zrychlování | 0000: Ochrana účinná 0001: Ochrana neúčinná | 0000 |  |
| 9-01 | (Trip ACC Level) | Úroveň ochrany proti zastavení při zrychlování (%) | 50- 300 | 200 |  |
| 9-02 | (Trip DEC Sel) | Ochrana proti zastavení při zpomalování | 0000: Ochrana účinná 0001: Ochrana neúčinná | 0000 |  |
| 9-03 | (Trip DEC Level) | Úroveň ochrany proti zastavení při zpomalování (%) | 50- 300 | 200 |  |
| 9-04 | (Trip RUN Sel) | Ochrana proti zastavení při chodu | 0000: Ochrana účinná 0001: Ochrana neúčinná | 0000 |  |
| 9-05 | (Trip Run Level) | Úroveň ochrany proti zastavení při chodu (%) | 50- 300 | 200 |  |
| 9-06 | (Dec Sel Trip RUN) | Zpomalovací rampa při ochraně | 0000: Rampa (3-03) 0001: Rampa (9-07) | 0000 |  |
| 9-07 | (Dec Time Trip Run) | Zpomalovací rampa při ochraně měniče proti zastavení | 0.1 – 3600.0 | 3.0 |  |
| 9-08 | (Motor OLl Sel) | Elektronická ochrana motoru OL1 | 0000: Ochrana účinná 0001: Ochrana neúčinná | 0000 |  |
| 9-09 | (Motor Type) | Typ motoru | 0000: Standardní motor 0001: Motor navržený pro aplikaci s měničem | 0000 |  |
| 9-10 | (Motor OL1 Curve) | Ochrana motoru Ochranná křivka | 0000: Konstantní moment (Trvale OL=103%), 150% po minutu 0001:Proměnný moment (Trvale OL=113%). 123% po 1 minutu | 0000 |  |
| 9-11 | (Motor OL1 Operant) | Činnost po přetížení Aktivace ochrany | 0000: Volný doběh 0001: Pokračování v činnosti po aktivaci ochrany | 0000 |  |
| 9-12 | (Torq Det Sel) | Ochrana proti momentovému přetížení | 0000: Ochrana neúčinná 0001: Ochrana umožněna pouze na nastavené frekvenci 0002: Ochrana účinná při činnosti měniče | 0000 |  |
| 9-13 | (Torq Det Operant) | Činnost po detekci momentového přetížení | 0000: Měnič pokračuje v činnosti 0001: Volný doběh | 000 |  |
| 9-14 | (Torq Det Level) | Úroveň detekce momentového přetížení (%) | 30-200 | 160 |  |
| 9-15 | (Torq Det Delay) | Aktivační doba po detekci momentového přetížení (sec) | 0.0- 25.0 | 0.1 |  |

Parametry skupiny 10 :  Závislosti V/f

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-00 | (V/f Selection) | Závislost napětí/frekvence | 0-18 | 0/9 | *4 *6 |
| 10-01 | (Torque Boost) | Momentové zvýšení (%) | 0 – 30.0 | 0.0 | *1 *6 |
| 10-02 | (Motor noLoad Amp) | Proud nezatíženého motoru (A) | ---- | 0000 | *5 *6 |
| 10-03 | (Motor rated Slip) | Kompenzace skluzu motoru (%) | 0.0- 100.0 | 0.0 | *1 *6 |
| 10-04 | (Max Frequency) | Maximální frekvence (Hz) | 50.00 – 650.00 | 50.00/ 60.00 | *4 *6 |
| 10-05 | (Max Voltage) | Maximální napětí při maximální frekvenci Poměrná hodnota (%) | 0.0 – 100.0 | 100 | *6 |
| 10-06 | (Mid frequency) | Střed frekvence (Hz) | 50.00 – 650.00 | 2.50/ 3.00 | *6 |
| 10-07 | (Mid Voltage) | Napětí při střední frekvenci Poměrná hodnota (%) | 0.0 – 100.0 | 7.5 | *6 |
| 10-08 | (Min Frequency) | Minimální frekvence (Hz) | 0.10 - 650.00 | 0.50 | *6 |
| 10-09 | (Min Voltage) | Minimální napětí při minimální frekvenci Poměrná hodnota (%) | 0.0 – 100.0 | 7.5 |  |

Parametry skupiny 11:  PID regulátor

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-00 | (PID Mode Sel) | Konfigurace PID regulátoru | 0000: Regulátor nefunkční 0001: Základní konfigurace D složka paralelně k P 0002: Derivace ve zpětné vazbě 0003: Základní konfigurace D složka inverzní 0004: Inverzní derivace ve zpětné vazbě 0005: Frekvenční příkaz a D složka 0006: Frekvenční příkaz a derivace ve zpětné vazbě 0007: Frekvenční příkaz a inverzní D složka 0008: Frekvenční příkaz a inverzní derivace ve zpětné vazbě | 0000 |  |
| 11-01 | (Feedback Gain) | Zesílení regulační odchylky (%) | 0.00 – 10.00 | 1.00 | *1 |
| 11-02 | (PID Gain | Proporcionální zisk (%) | 0.0 – 10.0 | 1.00 | *1 |
| 11-03 | (PID I Time) | Integrační časová konstanta (sec) | 0.0 – 100.0 | 10.0 | *1 |
| 11-04 | (PID D Time) | Derivační časová konstanta (sec) | 0.00 – 10.00 | 0.00 | *1 |
| 11-05 | (PID Offset) | PID Offset | 0000: Kladný offset 0001: Záporný offset | 0000 | *1 |
| 11-06 | (PID Offset Adj) | Nastavení PID Offsetu (%) | 0-109 | 0 | *1 |
| 11-07 | (Output Filtr T) | Časová konstanta výstupního filtru (sec) | 0.0 – 2.5 | 0.0 | *1 |

Parametry skupiny 12 : Limity PID regulátoru a útlumové funkce

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-00 | (Fb Los Det Sel) | Detekce ztráty zpětnovazebního signálu | 0000: Detekce neumožněna 0001: Detekce umožněna Měnič pokračuje v činnosti 0002: Detekce umožněna Motor zastavuje | 0000 |  |
| 12-01 | (Fb Los Det Lvl) | Úroveň detekce ztráty zpětnovazebního signálu (%) | 0-100 | 0 |  |
| 12-02 | (Fb Los Det Time | Zpoždění detekce ztráty zpětnovazebního signálu (sec) | 0.0 – 25.0 | 1.0 |  |
| 12-03 | (PID I Limit) | Mez integrační složky (%) | 0 - 100 | 100 | *1 |
| 12-4 | (I Time value Sel) | Nulování integrační složky když je rovna hodnotě parametru 12-03 | 0000 : Nulování neumožněno 0001 : Nulování po 1 sec 0002 : Nulování po 30 sec |  |  |
| 12-05 | (I Error Margin) | Meze integrační chyby (jednotky) (1 jednotka=1/8192) | 0-100 | 0 |  |
| 12-06 | (PID Comm Souce) | Zpětnovazební signál | 0000: 0 – 10V 0001: 4 – 20mA | 0000 | A* |
| 12-06 | (Source AIN and AI2) | Zdroje analogových signálů Aktivovaný PID regulátor | 0000: AIN=0 – 10V, 0-20mA AI2=0-10V, 0-20mA 0001: AIN=0 – 10V, 0-20mA AI2=2-10V, 4-20mA 0002: AIN=2 – 10V, 4-20mA AI2=0-10V, 0-20mA 0003: AIN=2 – 10V, 4-20mA AI2=2-10V, 4-20mA | 0000 | B* *11 |
| 12-07 | (Sleep Level) | Frekvence útlumové funkce PID | 0.00 – 650.00 | 0.0 | *7 |
| 12-08 | (Sleep Delay Time) | Zpoždění útlumové funkce PID | 0.0 – 25.5 | 0.0 | *7 |

*Pro typové provedení  měničů  (provedení A-B,)  je rozdíl  ve funkci  12-06 označen   písmeny A a B. Provedení B –verze  softwaru  2.9.

Parametry skupiny 13 :  Sériová komunikace

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-00 | (Seriál Comm Adr) | Adresa měniče | 1 –124 | 1 | *2*3 |
| 13-01 | (Seriál Baud Rate) | Přenosová rychlost (bps) | 0000: 4800 0001: 9600 0002: 19200 0003: 38400 | 0003 | *2*3 |
| 13-02 | (Comm Stop Bit) | Počet stop bitů | 0000: 1 Stop bit 0001: 2 Stop bity | 0000 | *2*3 |
| 13-03 | (Com Parity Sel) | Parita | 000: Bez parity 0001: Sudá parita 0002: Lichá parita | 0000 | *2*3 |
| 13-04 | (Comm Data Format) | Formát datového slova | 0000: 8 bitů 0001: 7 bitů | 0000 | *2*3 |

Parametry skupiny 14 :  Parametry motoru po identifikaci

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-00 | (Stator Resistor) | Odpor statoru () | ----- |  | *3*5 |
| 14-01 | (Rotor Resistor) | Odpor rotoru () | ----- |  | *3*5 |
| 14-02 | (Equi Inductance) | Náhradní indukčnost (mH) | ----- |  | *3*5 |
| 14-03 | (Magnet Current) | Magnetizační proud (A) | ----- |  | *3*5 |
| 14-04 | (Ferrite Loss) | Ztráty v železe | ----- |  | *3*5 |

Parametry skupiny 15 : Provozní doby a tovární nastavení

| # Funkce | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-00 | (Drive Model) | Kódové číslo měniče | Viz tabulka kódových čísel | --- | *3 |
| 15-01 | (Software Version) | Verze softwaru | ---- | --- | *3 |
| 15-02 | (Fault Log) | Poslední 3 chybová hlášení |  | --- | *3 |
| 15-03 | (Elapsed Hours) | Provozní doba měniče (Hodiny) | 0 - 9999 | --- | *3 |
| 15-04 | (Elapsed Hours*10000) | Provozní doba měniče (Hodiny * 10000) | 0- 27 | --- | *3 |
| 15-05 | (Elapsed Time Sel) | Způsob záznamu provozní doby | 0000: Měnič pod napětím 0001: Měnič v aktivní činnosti | 0000 | *3 |
| 15-06 | (Rest Parameter) | Tovární nastavení | 1110: Nastavení pro 50 Hz 1111: Nastavení pro 60 Hz 1112: Reset programu PLC | 0000 | *4 |

## Kódové číslo měniče

| Typové označení měniče Napájení měniče : 1 x 230V |  | Parametr (15-0) | Typové označení měniče Napájení měniče: 3 x 400V |  | Parametr (15-0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNTHBCBA | RC00AC | 2P5 | JNTHBCBA | 0001BE | 401 |
|  | 0001AC | 201 |  | 0002BE | 402 |
|  | 0002AC | 202 |  | 0003BE | 403 |
|  | 0003AC | 203 |  | 0005BE | 405 |
|  |  |  |  | 7R50BE | 408 |
|  |  |  |  | 0010BE | 410 |
|  |  |  |  | 0015BE | 415 |
|  |  |  |  | 0020BE | 420 |
|  |  |  |  | 0025BE | 425 |
|  |  |  |  | 0030BE | 430 |
|  |  |  |  | 0040BE | 440 |
|  |  |  |  | 0050BE | 450 |
|  |  |  |  | 0060BE | 460 |
|  |  |  |  | 0070BE | 470 |

Poznámky:

*1 : Lze měnit během činnosti měniče

*2 : Nelze měnit v průběhu komunikace

*3 : Nemění se při továrním nastavení

*4 : Převádí parametry do továrního nastavení

*5 : Parametry se mění dle připojeného motoru

*6 : Použitelné pouze pro řízení V/f

*7 : Platí pro verzi softwaru 2.3 a vyšší

*11 : Platí pro verzi softwaru 2.9

9. Popis parametrů

Parametry skupiny 0 : Základní provozní nastavení

0-00 : Způsob řízení

0000   Vektorové řízení  (Pro obecné použití)

0001   Vektorové řízení  (Mód VT pro pumpy a ventilátory)

0002    Skalární řízení V/f

Vektorové řízení  pro obecné použití, je vhodné pro většinu aplikací  včetně rychlých změn zátěže.

Vektorové řízení VT je vhodné pro pumpy a ventilátory. Magnetizační proud motoru se mění se zátěží, mění se proud a dosáhne se úspory energie.

Skalární řízení viz parametry skupiny 10.

- 0-01: Jmenovité napětí motoru (V)

- 0-02: Jmenovitý proud motoru (A)

- 0-03: Jmenovitý výkon motoru (kW)

- 0-04: Jmenovité otáčky motoru (otáčky/min)

- 0-05: Jmenovitá frekvence motoru (Hz)

- 0-06: Automatická identifikace parametrů motoru (automatické ladění) 0000: Neumožněno 0001: Umožněno

Před automatickým laděním je zapotřebí nejdříve zadat parametry motoru (0-01) až (0-05).

Identifikované údaje o  připojeném motoru jsou zapsány  jako parametry skupiny 14

## Upozornění

Identifikace parametrů motoru je ve stacionárním stavu motoru. V průběhu identifikace se motor neotáčí a na displeji je zobrazeno hlášení –AT-. Není tedy zapotřebí odpojovat zátěž motoru.

V průběhu identifikace jsou řídící signály neúčinné.

Před identifikací musí být motor zastaven.

Identifikovatelné parametry jsou použity pouze pro vektorový režim.

- 0-07: Napájecí napětí měniče, nastavuje se podle napětí napájecí sítě

Jednofázové napájení  1 x 220V (170.0 – 264.0V)

Trojfázové napájení    3 x 400V (323.0 – 528.0V)

- 0-08:  Výběr jazyka

0000: Angličtina

0001: Němčina

0002: Francouština

0003: Italština

0004: Špaňalština

Funkce výběr jazyka je použitelný pouze pro displej LCD.

Parametry skupiny 1 : Start/Stop a způsob řízení frekvence

1-00 : Volba způsobů řízení

0000 : Řízení z klávesnice

0001:  Externí řízení z ovládacích vstupů

0002 : Řízení  pomocí sériové linky z nadřazeného systému

0003 : Řízení z vnitřního automatu PLC

Pro parametr (1-01)=0001 je měnič řízen z ovládacích vstupů a funkce tlačítka STOP na ovládacím panelu je určena parametrem (1-03).

- 1-01 : Způsob řízení z externích ovládacích vstupů

0000 : Forwad/Stop- Reverse/Stop = Vpřed/Stop – Reverzace/Stop

0001 : Run/Stop- Forvard/Stop = Chod měniče/Stop – Vpřed/Stop

0002 : Třívodičové řízení

Pro (1-01)=0001, je použitelné tlačítko STOP na ovládacím panelu.

Současná aplikace povelů Forward a Reverse je vyhodnocena jako STOP.

## Příklady zapojení ovládacích vstupů

(1-01)=0000

Vstup lze ovládat tranzistorem NPN           Vstup lze ovládat tranzistorem PNP

(1-01)=0001

Vstup lze ovládat tranzistorem NPN           Vstup lze ovládat tranzistorem PNP

FWD=Forvard=vpřed,  REV=Reverse=reverzace,  RUN=chod

1-01=0002  Třívodičové řízení

Spínač SW1 na  NPN                                                   Spínač SW1 na PNP

V třívodičovém řízení nelze vstup S3 ovládat parametrem (5-02).

## Časové průběhy výstupu pro parametry  (1-01)=0000,  (1-01)=0001

- 1-02: Zákaz reverzace

0000: Reverzace motoru je povolena

0001 : Reverzace motoru není povolena

- 1-03: Tlačítko STOP na ovládacím panelu

0000 : STOP tlačítko je účinné

0001 : STOP tlačítko není účinné

- 1-04: Způsob startu měnič

0000 : Normální start po zrychlovací rampě na požadovanou frekvenci

0001 :  Start do běžícího motoru, hledání rychlosti rotoru

- 1-05: Způsob zastavení

0000: Zastavení po zpomalovací rampě s nastavitelným stejnosměrným bržděním

0001: Volný doběh motoru

Motor zastavuje po příkazu STOP.

- 1-06: Zdroj frekvenčních příkazů

0000 : Frekvence je zadávána tlačítky na ovládacím panelu

0001 : Frekvence je zadávána pomocí potenciometru na ovládacím panelu

0002 : Frekvence je řízena externím analogovým signálem nebo z externího                                    potenciometru.

0003 : Funkce motorpotenciometr, frekvence je řízena příkazy UP/DOWN                          z volitelných vstupů S1-S6

0004 : Frekvence je řízená ze sériové linky

0005 : Impulsní řízení ze vstupu S5

Frekvence je řízena z výstupu snímače IRC,

(pouze pro verzi softwaru 2.3 a vyšší)

Po nastavení jednoho parametru ze skupiny (5-00) až (5-06)= 16 lze přepínat mezi řízením z klávesnice a externím analogovým signálem. Pro odpovídající multifunkční vstup ve stavu ON je frekvence řízena  analogovým signálem ze svorkovnice TM2.

Pro (1-06)=0002 je frekvence řízena externím analogovým signálem.. Po nastavení jednoho parametru ze skupiny (5-00) až (5-06)= 16 zle přepínat mezi řízením externím analogovým signálem a řízením z klávesnice.  Pro odpovídající multifunkční vstup ve stavu ON je frekvence řízena  potenciometrem VR z ovládacího panelu.

Funkce motorpotenciometru je podrobně popsána u parametrů (5-00) až (5-06).

Priorita čtení frekvence:

Řízení PLC T kmity  krokování Jog nastavená frekvence  tlačítka  více méně na ovládacím panelu nebo příkazy UP/DOWN.

Frekvence je řízena z výstupu snímače IRC, řídící pulsy jsou přiváděny na vstup S5.

Nutno nastavit dělící poměr snímače IRC, parametr (5-10).

Příklad: Vstupní frekvence je 4 kHy, dělící poměr (5-10) je 1.500, (5-04)=19.

Výstupní frekvence je 40.00 * 1.5 = 60.00Hz

1-07 :  Řízení operace Up/Down  z ovládacího panelu – motorpotenciometr

0000 : Tlačítko Enter musí být stisknuto při změně frekvence tlačítky UP/DOWN                         na ovládacím panelu

0001 : Frekvence se mění ihned po stisknutí tlačítek UP/DOWN

Parametry skupiny 2 : Manuální a automatický způsob restartu

2-00 : Krátkodobý výpadek napájení a restart

0000: Krátkodobý výpadek napájení a restart nepovolen

0001 : Krátkodobý výpadek napájení a restart povolen

0002: Krátkodobý výpadek napájení a restart povolen při činnosti CPU

2-01 : Doba povoleného výpadku napájení  : 0.0 – 2.0 sec

Při poklesu napětí v napájecí síti pod definovanou mez, odpojí měnič výstup. Jestliže se napájecí napětí obnoví v čase  udaném (2-01) bude měnič startovat (SPIN start) do běžícího motoru  ze stávající hodnoty frekvence jinak po delším výpadku měnič zastavuje a na displeji je hlášení LV-C.

Doba  povoleného výpadku napájení závisí na typu měniče.

Pro (2-00) =0000 měnič při výpadku napájení ihned zastavuje.

Pro (2-00) = 0001 a dobu výpadku menší než (2-01), měnič startuje SPIN startem v čase 0.5 sec.

Pro (2-02)=0002 a dobu výpadku napájení kratší než CPU ztratí napájení z filtračních kondenzátorů bude měnič restartovat podle nastavení parametrů (1-00) a (2-04) a dle stavu externích spínačů.

Upozornění :

U pracovních strojů není přípustný automatický restart po výpadku napájení. Krátkodobý výpadek napětí není povolen.

2-02 : Doba zpoždění automatického restartu : 0- 800.0 sec

2-03 : Počet pokusů o automatický restart : 0 – 10

(2-03)=0 : Měnič nestartuje po výpadku napájení.

(2-03) 0 a (2-02)=0 :

Měnič startuje do běžícího motoru, SPIN start v čase 0.5 po výpadku.

(2-03)0 a (2-02) 0 :

Měnič zastaví po dobu udanou (2-02). Potom startuje SPIN startem na nastavenou frekvenci.

4. Jestliže je měnič ve stavu zpomalování nebo DC brždění neprovádí se restart.

2-04 : Způsob automatického restartu

0000 : Umožňuje restart do běžícího motoru

0001 : Normální start

(2-04)=0000: Měnič detekuje rychlost motoru a zrychluje na zvolenou frekvenci.

(2-04) =0001: Měnič zrychluje od nulové frekvence na zvolenou frekvenci.

2-05 : Běh motoru po připojení napájecího napětí měniče

0000 : Chod motoru ihned po připojení napájecího napětí měniče

0001 : Motor není v chodu po připojení napájecího napětí měniče

Upozornění

- Pro (2-05)=0000 a přivedení startovacího signálu se po připojení  síťového napájení motor automaticky rozbíhá.  Dobu rozběhu je třeba nastavit nad 20 sec.  Uvedený režim není vhodný pro pracovní stroje, kde je nebezpečí úrazu obsluhy.

- Pro (2-05)=0001 a zapnutý startovací signál bude po připojení síťového napětí na displeji hlášení STP1. Je zapotřebí rozpojit a znovu sepnout startovací obvod.

- Pro (2-05)=0001 je zapotřebí zapnout startovací signál  až za 5 sec po připojení síťového napájení.

2-06 : Zpožďovací časovač : 0 – 300.0 sec

Po zapnutí napájení a (2-05)=0000, provede měnič automatický restart po době (2-06), za předpokladu, že jsou zapnuty odpovídající  řídící spínače (řízení ze svorkovnice TM2).

2-07 : Způsob resetu

0000 : Reset je umožněn pouze pro povel Run ve stavu OFF

0001 : Reset je umožněn pro povel Run ve stavu ON nebo OFF

Pro (2-07)=0000 a při  detekci chyby je třeba rozepnout spínač RUN, aby se provedl reset.

2-08 : Využití kinetické energie – detekční doba : 0.00 – 25.00 sec

(2-08)=0 : Funkce využití kinetické energie rotoru neúčinná.

(2-08)0 : Funkce využití kinetické energie rotoru je účinná.

Průběh funkce KEB  pro měnič s napájením  230V/50Hz

- Při krátkodobém výpadku napájení, zákazu restartu a parametru (2-08) větším než nula se uplatňuje funkce KEB.

- Po výpadku napájení, detekuje CPU měniče DC napětí meziobvodu a je aktivována  funkce KEB při napětí 190V (napájení 230V), nebo 380V (napájení 440V).

- Po aktivování funkce KEB, zpomaluje měnič na nulu v čase (2-08).

- Jestliže je v průběhu působení funkce KEB obnoveno napájení a je sepnut jeden z naprogramovaných multifunkčmích  vstupů (S1-S6), zrychluje měnič na původní frekvenci.

Parametry skupiny 3 : Základní provozní parametry

3-00 : Horní mez frekvence : 0.01 – 650.00 Hz

3-01 : Dolní mez frekvence : 0.01 – 650.00 Hz

## Pracovní pásmo a omezení frekvence

Poznámka:

Pro (3-01)=0Hz a příkaz STOP měniče zastaví měnič na 0 Hz.

Pro (3-01)0Hz a příkaz STOP je na výstupu měniče frekvence (3-01).

3-02 : Doba zrychlení 1 : 0.1 – 3600.00 sec

3-03 : Doba zpomalení 1 : 0.1 – 3600.00 sec

3-04 : S křivka pro zrychlení/zpomalení 1 : 0.0 – 4.0 sec

3-04 : S křivka pro zrychlení/zpomalení 2 : 0.0 – 4.0 sec

3-05 : Doba zrychlení 2 : 0.1 – 3600.00 sec

3-06 : Doba zpomalení 2 : 0.1 – 3600.00 sec

3-07 : Krokování – doba zrychlení : 0.1 – 25.5 sec

3-08 : Krokování – doba zpomalení : 0.1 – 25.5 sec

Doba zrychlení = [3-02 (nebo 3-06) x Nastavená frekvence]/(0-05).

Doba zpomalení = [3-03 (nebo 3-07) x Nastavená frekvence]/(0-05).

Pro parametr (5-00) až (5-06) nastavený na hodnotu 06, lze přepínat mezi dobou zrychlení/zpomalení 1 a dobou zrychlení/zpomalení 2 pomocí spínače zapojeného na zvolený multifunkční vstup TM2.

Pro parametr (5-00) až (5-06) nastavený na hodnotu 05 je spuštění krokování  (Jog) řízeno ze zvoleného  vnějšího multifumkčního vstupu.

Při nastavení (3-04)=0  a (3-05)=0 se  S křivka neuplatní.

Výsledná doba zrychlení a zpomalení = nastavená doba zrychlení/zpomalení + čas S křivky.  Například  výsledná doba zrychlení = (3-02 )+ (3-04).

S křivka se uplatní asi do 15% nastavené hodnoty frekvence, tj. od této hodnoty je narůst frekvence lineární. Podobně tomu je i pro zpomalování.

Průběh frekvence po zrychlovací a zpomalovací rampě a  S křivka

Na obrázku značí tr dobu zrychlení, tz dobu zpomalení, tS1 dobu zpoždění udané S křivkou.

3-10 : Startovací frekvence stejnosměrného brždění :  0.1 – 10.0 Hz

3-11 : Úroveň stejnosměrného brždění : 0.0 – 20.0 %

3-12 : Doba stejnosměrného brždění : 0.0 – 25.5 sec

Průběh stejnosměrného brždění je zachycen na následujícím obrázku.

3-13 : Vynechaná frekvence 1 : 0.00 – 650.00 Hz

3-14 : Vynechaná frekvence 2 : 0.00 – 650.00 Hz

3-15 : Vynechaná frekvence 3 : 0.00 – 650.00 Hz

3-16 : Pásmo vynechané frekvence :  ± 0.00 – 30.00 Hz

## Příklad:

Pro následující nastavení parametrů : (3-13)=10.00Hz,  (3-14)=20.00H,  (3-15)=30.00Hz

Je nastaveno pásmo vynechané frekvence  (3-16) = ±2Hz.

Zakázané frekvence jsou :  8-12Hz,  18-22Hz,  28-32Hz

3-17 : Uzamčení parametrů

0000 : Všechny parametry jsou neuzamčeny, je možná změna

0001 : Parametry (6-00) až (6-08)  uzamčeny, není možná změna

0002 : Všechny parametry uzamčeny kromě parametrů (6-00) až (6-08)

0003 : Uzamčeny všechny parametry

3-18 : Kopírování vnitřní paměti EPROM

0000 : Kopírování neumožněno

0001 : Kopírování EPROM do kopírovací jednotky

0002 : Kopírování z kopírovací jednotky

0003 : Kontrola paměti

Pro (3-18)=0003 se kopírují parametry do měniče nebo z měniče do kopírovací jednotky a současně se provádí jejich kontrola.

3-19 : Řízení ventilátorů měniče

0000 : Automatické řízení dle teploty uvnitř měniče

0001 : Ventilátory jsou ve funkci pouze při aktivní činnosti měniče

0002 : Ventilátory běží trvale po zapnutí napájení měniče

0003 : Ventilátory jsou  trvale vypnuty bez ohledu na teplotu a činnost měniče

3-20 : Režim úspory energie

0000 : Režim úspory energie není využit

0001 : Přepnutí do funkce úspory energie pomocí multifunkčních vstupů

3-21 : Zisk v režimu úspory energie : 0- 100 %

Režim úspory energie se využívá u ventilátorů a pump nebo u dalších zařízení s velkým momentem setrvačnosti, kde se požaduje velký startovací moment  a v průběhu činnosti zařízení  potřebný moment pohonu klesá. Proto se následně zmenšuje výstupní napětí měniče a dosahuje se úspor energie.

Pro přepínání do režimu úspory energie lze použít jeden z multifunkčních vstupů, přičemž jeden z parametrů (5-00) až (5-06) se nastavuje na hodnotu 10.

V režimu úspory energie se výstupní napětí postupně zmenšuje dle nastavení (3-21), Po zapnutí příslušného multifunkčního vstupu (stav ON) bude výstupní napětí rovno :

Původní hodnota napětí  x (3-21).

Režim úspory energie lze použít pouze pro mód řízení V/f.

Rampy zrychlení a zpomalení jsou pro režim úspory energie stejné jako pro režim  hledání rychlosti při zachycení rotoru.

3-22 : Nosná frekvence : 2 – 16 kHz

| Parametr (3-22) | Nosná frekvence kHz | Parametr (3-22) | Nosná frekvence kHz | Parametr (3-22) | Nosná frekvence kHz | Parametr (3-22) | Nosná frekvence kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 |  |  |

Poznámka:

- Nosná frekvence se nastavuje s ohledem na vzdálenost mezi měničem a  motorem.   Změnou nosné frekvence lze eliminovat nevhodné vibrace a rezonance.

- Hodnota parametru (3-22) odpovídá nosné frekvenci v kHz.

3-23 : Střední frekvence pilových kmitů (T kmity) : 5 – 100% z nastavené frekvence

3-24 : Amplituda  kmitů : 0.1 – 20%

3-25 : Pokles amplitudy v maximu kmitu :  0 – 50%

3-26:  Doba náběhu kmitu :  0.5 – 60.0 sec

3-27 : Doba doběhu, )sestupná strana kmitu) : 0.5 – 60.0 sec

3-28 : Horní posun kmitu : 0.0 – 20.0 %

3-29 : Dolní posun kmitu : 0.0 – 20.0 %

Časový průběh T – kmitů, základní parametry nastavení

T kmity se zapínají z multifunkčních vstupů měniče,  přičemž jeden z parametrů      (5-00) až (5-05) je nastaven na hodnotu 0025.  Po zapnutí odpovídajícího spínače na multifunkčním vstupu (stav ON) přejde měnič na střední frekvenci T- kmitů udanou parametrem (3-23). Přechod na tuto frekvenci probíhá po zrychlovací rampě definované parametrem (3-02) nebo (3-06). Po vypnutí T kmitů (spínač na multifunkčním vstupu OFF) ( zpomaluje měnič po sestupné rampě  definované parametrem (3-03) nebo (3-07).

Start  - Stop pro T – kmity, vyznačení definičních parametrů

Průběh T kmitů lze řídit z multifunkčních vstupů měniče. Je možné posouvat střední hodnotu kmitů v kladném nebo v záporném směru jak zachycuje následující obrázek.

Posun střední hodnoty T- kmitů

Ochrana proti zastavení při zrychlování a zpomalování je u T kmitů neúčinná.  Po příkazu STOP měnič zastavuje po zpomalovací rampě.

Frekvenční rozsah měniče je omezen horní a dolní mezní frekvencí. Jestliže  je střední frekvence T kmitů + amplituda větší, než horní mez, jsou kmity omezeny touto frekvencí. Podobně je tomu i u dolní mezní frekvence.

V průběhu T kmitů lze modifikovat všechny nastavené parametry, tj. střední frekvenci, amplitudu, pokles amplitudy. Náběžnou a sestupnou dobu kmitů.

Protože ochrana proti zastavení není  během T kmitů účinná je před aplikací volit výkonově odpovídající typ měniče.

Parametry skupiny 4 : Zobrazení displeje

4-00 : Zobrazení proudu motoru

0000 : Zobrazení proudu motoru neumožněno

0001 : Zobrazení proudu motoru umožněno

4-01 : Zobrazen napětí motoru :

0000 : Zobrazení napětí motoru neumožněno

0001 : Zobrazení napětí motoru umožněno

4-02 : Zobrazení DC napětí meziobvodu měniče

0000 : Zobrazení napětí meziobvodu neumožněno

0001 : Zobrazení napětí meziobvodu umožněno

4-03 : Zobrazení stavu PLC automatu

0000 : Zobrazení stavu PLC neumožněno

0001 : Zobrazení stavu PLC umožněno

Tato funkce je použitelná pouze pro displej LCD.

4-04 : Volba  zobrazené hodnoty na displeji (zobrazení otáček) : 0- 9999

Maximální hodnota 4-04 odpovídá jmenovitým otáčkám motoru 0-05.

4-05 : Uživatelská volba zobrazení displeje

0000 : Zobrazení výstupní frekvence měniče

0001 : Zobrazení otáček motoru ve tvaru (xxxx)

0002 : Zobrazení otáček s jedním desetinným místem (xxx.x)

0003 : Zobrazení otáček s dvěma desetinnými místy (xx.xx)

0004 : Zobrazení otáček s třemi desetinnými místy (x.xxx)

Nastavená frekvence je zobrazena i ve stavu STOP, displej bliká.

4-06 : Zobrazení zpětnovazebního signálu PID regulátoru

0000 : Zobrazení umožněno

0001 : Zobrazení neumožněno

1.  Zobrazení velikosti zpětnovazebního signálu.

Pro hodnotu parametru (5-05)=20,  je vstup S6 nastaven jako vstup  skutečné hodnoty            regulované veličiny.Dále musí být nastaven parametr (11-0)=1 (PID regulátor aktivní).

2.  Pro zpětnovazební signál 0-10V musí být parametr (12-6)=0000.

Pro zpětnovazební signál 4-20mA musí být parametr (12-6)=0001.

Přepínání mezi hodnotou frekvence a zpětnovazebním signálem se provádí pomocí

klávesy DSP na ovládacím panelu.

Při chodu měniče je zpětnovazební signál zobrazen ve tvaru XXXF, ve stopu XXXr.

Parametry skupiny 5 : Multifunkční vstupy – MFIT

5-00 až 5-06 : Multifunkční vstupy S1 – S6 a vstup AIN, programové nastavení:

0000 : Forward/Stop – řízení Vpřed/Stop

0001 : Reverse/Stop – řízení Reverzace/Stop

0002: Předvolená frekvence 1  (Paměť 6-02)

0003: Předvolená frekvence 2  (Paměť 6-03)

0004: Předvolená frekvence 3  (Paměť 6-05)

0005 : Krokování Jog

0006 : Přepínání mezi zrychlením/zpomalením 1 a zrychlením/zpomalením 2

0007 : STOP nebezpečí – Kontakt A

0008 : Odpojení výstupu měniče

0009 : Hledání rychlosti, start do běžícího motoru

0010 : Režim úspory energie

0011:  Výběr řídících signálů

0012 : Volba komunikace,  spínač ve stavu OFF, sériová komunikace z PC nebo PLC

0013 : Zákaz zrychlování a zpomalování

0014 : Příkaz UP – zvyšování frekvence

0015 : Příkaz DOWN – snižování frekvence

0016 : Výběr způsobu řízení, klávesnice – externí vstup

0017 : Vypnutí PID regulátor

0018 : Reset měniče

0019 : Vstup encodéru, IRC snímač připojen ke vstupu S5

0020 : Zpětnovazební signál PID regulátoru na vstupu S6

0021 : Posunovací analogový signál typu 1 na vstupu S6

0022.: Posunovací analogový signál typu 2 na vstupu S6

0023 : Analogový vstup AIN

0024 : Aplikace PLC

0025 : Spuštění T kmitů

0026 : T kmity  -  horní  odchylka

0027 : T kmity  - dolní odchylka

0028 : Funkce KEB – Detekce napájení

0029 : STOP nebezpečí – Kontakt B

S1 až S6, AIN odpovídá  označení vstupů na svorkovnici TM2.

(5-00) až (5-06)=0/1

Měnič je řízen z ovládacího panelu nebo z externích vstupů. Řídící signál ON, měnič         zrychluje na nastavenou frekvenci. Řídící signál OFF, měnič  zastavuje.

Tovární nastavení (5-00)=0 : FWD, (5-01) =1: REV

(5-00) až (5-06)=2-4

Pomocí externích spínačů lze zapínat vstupy S3,S4, S5 a tím vybrat 7 předvolených frekvencí. Velikost frekvence je určena  parametry (6-02) až (6-08).

(5-00) až (5-06)=5

Jeden ze vstupů  S1, S2, S3 lze použít pro zapínání krokování –Jog.  Při krokování        měnič zrychluje a zpomaluje po zrychlovací rampě (3-08) a zpomaluje po rampě            (3-09). Velikost krokovací frekvence udává parametr (6-01).

Přehled výběru nastavených frekvencí

| # Vstup měniče S5 Tovární nastavení=04 | Vstup měniče S4 Tovární nastavení=03 | Vstup měniče S3 Tovární nastavení=02 | Vstup Jog Nastavuje se programově Nastavení=05 | Velikost frekvence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (6-00) (Ovládací panel) |
| X | X | X | 1 | (6-01) (Vstupy S3-S5) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | (6-02) ( Zapnuto S3) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | (6-03) (Zapnuto S4) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (6-04) (Zapnuto S3+S4) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | (6-05) (Zapnuto S5) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | (6-06) (Zapnuto S5+S3) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | (6-07) (Zapnuto S5+S4) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | (6-08) (Zapnuto S5+S4+S3) |

(5-00) až (5-06)=6

Multifunkční vstup vybírá  zrychlovací/zpomalovací rampu 1 + S křivku 1 nebo        zrychlovací/zpomalovací rampu2 + S křivku 2.

(5-00) až (5-06)=7/29 Externí STOP

Externí STOP kontakty A a B, (stop nebezpečí). Měnič zastavuje a na  displeji bliká       hlášení E.S. bez ohledu na parametr (1-05). Po rozepnutí externího kontaktu  A nebo B       a přivedení startovacího signálu bude měnič restarovat ze startovací frekvence.        Jestliže je přiveden  signál STOP-nebezpečí za chodu  nebo před zastavením měniče je        pro parametr (8-02/05)=9 na výstupech relé R1 nebo R2 (lze programovat) informace         o  externím stopu.

(5-00) až (5-06)=8

Blokování výstupu, Po zapnutí zvoleného multifunkčního vstupu je výstup měniče       odpojen a motor zastavuje volným doběhem.

(5-00) až (5-06)=9

Režim hledání rychlost, start do běžícího motoru.

Po příkazu ke startu  detekuje měnič okamžitou rychlost motoru. Potom zrychluje        z okamžité hodnoty na nastavenou frekvenci.

(5-00) až (5-06)=10

Režim úspory energie. Využívá se u ventilátorů, pump a dalších zařízení s velkým       momentem setrvačnost, kde se požaduje vysoký záběrový moment a v ustáleném       stavu tento moment klesá. Po zapnutí multifunkčního vstupu se snižuje výstupní         napětí a tím se dosáhne úspora energie. Po rozpojení vstupu narůstá napětí na původní        hodnotu. Doba zrychlení a zpomalení je při přechodu do úsporného režimu stejná        jako v případě startu do běžícího motoru, (režim hledání rychlosti).

(5-00) až (5-06)=11: Přepínání řízení

Externí spínač OFF : Parametr (1-00/01)určuje způsob řízení.

Externí spínač ON : Řízení měniče je z ovládacího panelu.

(5-00) až (5-06)=12 : Přepínání sériové komunikace

Externí spínač OFF : Komunikaci řídí PC nebo PLC, řízení z klávesnice a externí        řízení není umožněno. Na ovládacím panelu lze zobrazit napětí, proud a frekvenci.

Externí spínač ON : Měnič je řízen z klávesnice bez ohledu na  nastavení  parametrů       (1-01)/(1-06).V tomto stavu může PLC nebo PC stále číst parametry měniče.

(5-00) až (5-06)=13 : Zákaz zrychlování a zpomalování

Pro spínač ON je zakázáno zvyšování nebo snižování frekvence jak zachycuje       následující obrázek.

(5-00) až  (5-06)=14,15  : Příkazy UP/DOWN

1. Pro příkaz UP/DOWN je zapotřebí nastavit parametr (1-06)=3

- Pro nastavení (5-08)=0 a (5-09)=0, měnič zrychluje na nastavenou frekvenci  (6-00)                po startu měniče. Po příkazu UP/DOWN měnič zrychluje nebo zpomaluje. Po              příkazu STOP měnič zastavuje po  zpomalovací rampě nebo volným doběhem a              frekvence v okamžiku příkazu STOP je zapsána do (6-00). To znamená, že měnič              přejde po opětném spuštění na frekvenci, která byla dosažena  v okamžiku STOP.

2. Pro nastavení (5-08)-1 měnič startuje z nulové frekvence a po příkazu STOP přechází             frekvence na nulu.

- Současná aplikace UP a DOWN je neúčinná.

- Po stisknutí tlačítek UP/DOWN  je reakční doba 2 sec.

- Průběhy frekvence při aplikaci příkazů UP/DOWN jsou na navazujícím obrázku.

(5-00) až (5-06)=16 : Přepínání analogového řízení

Multifunkční vstup  OFF : Frekvence se nastavuje pomocí potenciometru VR na       ovládacím panelu.

Multifunkční vstup ON : Frekvence  je řízena ze vstupu AIN na svorkovnici TM2.

(5-00) až (5-06)=17 : Vypnutí PID regulace

Multifunkční vstup ON : Vypnutí PID regulátoru

Multifunkční vstup OFF : Frekvence je řízena z regulátoru PID

(5-00) až (5-06)=18 : Reset měniče z multifunkčního vstupu

Spínač ve stavu ON : Je proveden reset měniče.

V továrním nastavení je vstup S6 nastaven do režimu Reset.

(5-04)=19 : Vstup encoderu

Multifunkční vstup S5 je použit pro vstup encoderu pro  vnitřní automat PLC.

(5-05)=20 : Vstup zpětnovazebního signálu

Multifunkční vstup S5 je použit jako vstup signálu skutečné hodnoty regulované        veličiny. Předpokládá se normalizovaný signál 0-10V, nebo 4-20mA.

(5-05)=21/22 :Posouvací signál

Analogový signál posouvá úroveň  napětí z potenciometru VR na ovládacím panelu nebo úroveň analogového signálu na vstupu AIN.

.

(5-06) =23: Vstup analogového signálu

Je aktivován analogový vstup pro řízení ze vstupu AIN.

(5-00) až (5-06)=24 : Aplikace PLC

Jsou aktivovány vstupy S1 až S6 a dále vstup AIN  pro aplikace PLC.

(5-00) až (5-06)=25: Aktivace T kmitů

Je aktivována činnost T kmitů měniče. Výstupní frekvence se  mění kolem        programovatelné střední frekvence, kmity mají pilovitý průběh. Tvar pily lze       programovat.

(5-00) až (5-06) =26 :Posun kmitů  v kladném směru od střední frekvence

(5-00) až (5-06) =27 :Posun kmitů  v záporném směru od střední frekvence

5-07 : Počet vzorků ze vstupů S1 až S6 a vstupu AIN : PV =  1 – 100

Vyhodnocovací doba pro multifunkční vstupy S1 až S6 a AIN = PV x 4 ms,             kde 4 ms značí vzorkovací periodu.

Uživatel může měnit počet vzorků podle úrovně šumu (rušivého signálu) v místě nasazení       měniče. S rostoucím rušením je zapotřebí zvětšit počet vzorků.

Vzorkovací perioda, tj. doba po kterou se vyhodnocuje příslušný vstup je 4msec.

Jestliže je vstup S6 nebo AIN programován jako digitální, potom napětí nad 8V je     vyhodnoceno jalo logická jednička a napětí pod 2V jako logická nula.

5-08 : STOP při aplikaci povelů UP/DOWN, funkce motorpotenciometr

0000 : Po příkazu STOP  je zachována okamžitá v době příkazu zastavení.

0001 : Po příkazu STOP přechází nastavená frekvence na nulu.

0002 : Po příkazu STOP je zachována okamžitá frekvence a je účinná funkce                         UP/DOWN.

1.  Pro nastavení (5-08)=0000 měnič zrychluje po příkazu RUN na frekvenci (6-00). Po              příkazu UP nebo DOWN dochází ke zvýšení nebo snížení frekvence. Po příkazu             STOP měnič zastavuje. Frekvence v době příkazu  k zastavení je uložena do paměti a             na tuto frekvenci přejde měnič po opětném příkazu pro chod.  Po zastavení je funkce             UP/DOWN neúčinná, tj. nelze zvyšovacím a snižovacím tlačítkem měnit požadovanou             frekvenci.

2.  Jestliže je nastaven parametr (5-08)=0002, potom po zastavení zůstává zachována       okamžitá frekvence, ale tuto frekvenci je možno v klidovém stavu měnit pomocí       příkazů UP/DOWN.

3.  Pro nastavení (5-08)=0001, pracuje měnič podobně jako v předchozích případech. Po       příkazu STOP přechází požadovaná frekvence na nulu. Po opětném příkazu pro chod,       měnič startuje z nulové frekvence a je zapotřebí příkazem UP zvyšovat frekvenci.

5-09 : Skoková změna frekvence příkazy UP/DOWN

Velikost skoku : 0.00 –5.00 Hz

Pro (5-09)=00, je  funkce neúčinná. Jestliže jsou vstupy  pro zvyšování nebo snižování frekvence ve stavu ON mění se frekvence jak je uvedeno na navazujícím obrázku.

Pro (5-09) = 0.01 až 5.00  dochází při zapnutí vstupů pro zvýšení nebo snížení frekvence ke skokové změně, velikost změny je udána parametrem (5-09).  Uvedené vstupy je třeba aktivovat krátkodobě, po dobu kratší než 2sec. Při delší době (tj. nad 2 sec) probíhá zvyšování nebo snižování po rampách jako v předchozím případě. Průběh skokových změn je zachycen na navazujícím obrázku.

Parametry skupiny 6 : Krokování a předvolené frekvence

Krokování a předvolené frekvence.

6-00 až 6-08 : Frekvence zapínané z multifunkčních vstupů (MFIT) a nastavená                         frekvence na ovládacím panelu

# A. Pro (5-00) až (5-06)=2 až 4 a odpovídající multifunkční vstup ve stavu ON, pracuje měnič     na  předvolené frekvenci  Přehled předvolených frekvencí je  uveden v navazující tabulce.

B. Pro (5-00)  až (5-06)=5 lze jeden z multifunkčních vstupů programovat pro funkci     krokování  JOG.

| # Parametr | LCD Displej | Popis | Rozsah | Tovární nastav. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6-00) | (Keypad Freq) | Frekvence z panelu | 0.00 – 650.00 | 5.00 |
| (6-01) | (Jog Freq) | Frekvence krokování (Hz) | 0.00 – 650.00 | 2.00 |
| (6-02) | (Preset Speed 1) | Předvolená frekvence 1 (Hz) Vstup S3 | 0.00 – 650.00 | 5.00 |
| (6-03) | (Preset Speed 2) | Předvolená frekvence 2 (Hz) Vstup S4 | 0.00 – 650.00 | 10.00 |
| (6-04) | (Preset Speed 3) | Předvolená frekvence 3 (Hz) Vstup S3 + S4 | 0.00 – 650.00 | 20.00 |
| (6-05) | (Preset Speed 4) | Předvolená frekvence 4 (Hz) Vstup S5 | 0.00 – 650.00 | 30.00 |
| (6-06) | (Preset Speed 5) | Předvolená frekvence 5 (Hz) Vstup S5 + S3 | 0.00 – 650.00 | 40.00 |
| (6-07) | (Preset Speed 6) | Předvolená frekvence 6 (Hz) Vstup S5 + S4 | 0.00 – 650.00 | 50.00 |
| (6-08) | (Preset Speed 7) | Předvolená frekvence 7 (Hz) Vstup S5 + S4 + S3 | 0.00 – 650.00 | 60.00 |

Přehled výběru nastavených frekvencí pro (5-00) až (5-06)=02-05

| # Vstup měniče S5 Tovární nastavení=04 | Vstup měniče S4 Tovární nastavení=03 | Vstup měniče S3 Tovární nastavení=02 | Vstup Jog Nastavuje se programově Nastavení=05 | Velikost frekvence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (6-00) (Ovládací panel) |
| X | X | X | 1 | (6-01) (Vybraný vstup S3 až S5) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | (6-02) ( Zapnuto S3) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | (6-03) (Zapnuto S4) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (6-04) (Zapnuto S3+S4) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | (6-05) (Zapnuto S5) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | (6-06) (Zapnuto S5+S3) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | (6-07) (Zapnuto S5+S4) |
| 1 | 1 | 1 | 0 | (6-08) (Zapnuto S5+S4+S3) |

Priorita čtení frekvence: JOGNastavená frekvencePředvolené frekvence viz (6-00) až (6-08).

Parametry skupiny 7 : Analogové vstupy

Analogové  signály pro řízení frekvence

###### Analogové vstupy

7-00 : AIN Zesílení vstupu = 0 – 200 %

7-01 : AIN Posun závislosti frekvence napětí  = 0 - 100%

7-02 : AIN Směr posuvu = 0000: Kladný          0001: Záporný

7-03 : AIN Směr analogového napětí = 0000: Od minima k maximu, (například 0  až 10V)

0001: Od maxima k minimu, (například 10 až 0V)

7-04 : Počet vzorků analogových vstupů AIN a AI2=VP1= 1 - 100

Doba snímání = VP1 x 4 msec,

7-05 : AI2 Zesílení analogového signálu na vstupu S6:  0 - 200 %

Obr 1                                                  Obr. 2                                                Obr.3

##### Hodnoty parametrů  (7-00) až (7-05) pro závislosti frekvence na analogovém řídícím signálu dle obr.1, 2, 3 jsou uvedeny v navazující tabulce.

|  | Typ signálu | (7-00) | (7-01) | (7-02) | (7-03) | (7-05) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0-10V, 0-20mA | 100% | 0% | 0 | 0 | 100% | Základní závislost |
| B | 0-10V, 0-20mA | 100% | 50% | 0 | 0 | 100% | Řízení 25Hz – 50Hz |
| C | 10 –0V, 20-0mA | 100% | 0% | 0 | 1 | 100% | Maximu napětí odpovídá nulová frekvence |
| D | 10-0V, 20-0mA | 100% | 50% | 0 | 1 | 100% | Řízení 50Hz – 25Hz |
| E | 4-20 mA | 100% | 20% | 1 | 0 | 100% | Analogový vstup 4-20mA |
| #### F | 0-5V | 100% | 50% | 1 | 1 | 100% | Analogový vstup 0 – 5 V Maximum napětí odpovídá nulová frekvence |

### Analogové signály jsou řídícími obvody čteny po dobu : VP1 x 4 msec. Kde VP1 představuje počet vzorků. A/D převodník zpracovává jednotlivé vzorky a mikroprocesor vypočítává střední hodnotu. Doba snímání se volí dle úrovně rušivých signálů v místě nasazení.

Parametry skupiny 8 : Analogový výstup a reléové výstupy

Multifunkční analogový výstup

8-00 : Analogový výstup 0-10V DC

0000 : Výstup  okamžité hodnoty frekvence

0001 : Nastavená frekvence

0002 : Výstupní napětí měniče

0003 : Napětí meziobvodu měniče

0004 : Výstupní proud měniče

0005 : Zpětnovazební signál regulátoru PID

  - Zesílení analogového výstupu : 0 – 200%

1. Velikost výstupního signálu z analogového výstupu lze upravit pomocí parametru (8-     01). Tím je možno dosáhnout přizpůsobení pro použitý indikační přístroj.

2. Zpětnovazební signál na analogovém výstupu odpovídá skutečné hodnotě regulované     veličiny. Napětí 0-10V nebo proud 4-20mA jsou přiváděny na multifunkční vstup S6.

Multifunkční reléové výstupy

8-02 : Relé 1 (Vývody na svorkovnici TM2 : R1C, R1B, R1C)

8-03 . Relé 2 (Vývody na svorkovnici  TM2 : R2C, R2A)

0000 : Run – Měnič v činnosti

0001 : Dosažena nastavená pracovní frekvence (nastavená frekvence)

0002 : Dosažena porovnávací frekvence (8-04) ± (8-05)

0003 : Frekvence větší než porovnávací frekvence (8-04)

0004 : Frekvence menší než porovnávací frekvence (8-04)

0005 . Momentové přetížení měniče

0006 : Chyba funkce měniče

0007 : Automatický restart měniče

0008 . Krátkodobá ztráta napájení

0009 : Rychlé zastavení, externí STOP

0010 : Zastavení volným doběhem

0011 : Ochrana proti přetížení - Přetížení motoru OL1

0012 : Ochrana proti přetížení – Přetížení měniče OL2

0013 . Přerušení zpětnovazebního signálu regulátoru PID

0014 : Funkce vnitřního automatu PLC

0015 : Zapnutí napájení

8-04 : Porovnávací frekvence = 0 - 650 Hz

8-05 : Šířka pásma porovnávací frekvence = 0-30 Hz

8-02/03 = 1                                                                       8-02/03

Dosažena nastavená frekvence                                  Frekvence v pásmu : (8-04) ± (8-05)

8-02/03 = 03                                                                  8-02/3 = 04

Detekovaná frekvence  (8-04)                                    Detekovaná frekvence   (8-04)

8-02/3 = 05 : Detekce momentového přetížení

Parametry skupiny 9 : Ochranné funkce

9-00 : Ochrana proti zastavení při zrychlování :

0000 : Ochrana proti zastavení  při zrychlování účinná

0001 : Ochrana proti zastavení při zrychlování neúčinná

9-01 : Úroveň ochrany při zrychlování : 50% - 300%

9-02 : Ochrana proti zastavení  při zpomalování :

0000 : Ochrana proti zastavení při zpomalování neúčinná

0001 : Ochrana proti zastavení při zpomalování účinná

9-03 : Úroveň ochrany při zpomalování : 50% - 300%

9-04 : Ochrana  proti zastavení  při ustáleném chodu účinná :

0001 : Ochrana proti zastavení při ustáleném chodu neúčinná

0002 : Ochrana proti zastavení při ustáleném chodu účinná

09-05 : Úroveň ochrany při  ustáleném chodu : 50% - 300%

09-06 : Zpomalovací rampa při ustáleném chodu :

0000 . Zpomalovací rampa je udána parametrem (3-03)

0001 : Zpomalovací rampa je udána parametrem (9-07)

9-07 : Zpomalovací rampa pro ochranu proti zastavení : 0,1 – 3600.0 sec

- V případě překročení mezní hodnoty proudu prodlužuje měnič  při zrychlování dobu rozběhu,  s cílem snížit proud a tím zabránit zastavení měniče v důsledku proudového přetížení.

- Při zastavování narůstá v důsledku kinetické energie pohonu napětí v meziobvodu. Měnič proto prodlužuje dobu zpomalování, aby se zabránilo překročení mezního napětí a zastavení v důsledku zvýšeného napětí v meziobvodu (hlášení OV).

3. Různé mechanické příčiny, jako zvýšené tření, nečistoty materiálu, prudké zvýšení tlaku a podobně, mohou vyvolat přetížení měniče a jeho zastavení. V případě, kdy je ochrana proti zastavení účinná, bude měnič snižovat frekvenci a tím poklesne i proud měniče, což zabrání zastavení. Po zmenšení mechanické zátěže se frekvence vrátí na nastavenou hodnotu.

9-08 : Elektronická ochrana motoru  proti přetížení :

0000 : Elektronická ochrana motoru proti přetížení účinná

0001 : Elektronická ochrana motoru proti přetížení neúčinná

9-09 : Typ použitého motoru :

0000 : Elektronická ochrana motoru pro standardní motor

0001 : Elektronická ochrana motoru pro motor navržený pro aplikace                        s frekvenčním měniče

9-10 : Ochranná křivka pro motor :

0000 : Konstantní výkon (OL=103%), (150% po dobu 1 min)

0001 : Proměnný výkon (OL=113%), (123% po dobu 1 min)

9-11 : Činnost měniče po aktivaci ochrany proti přetížení :

0000 : Volný doběh po aktivaci ochrany

0001 : Pohon nezastaví po aktivaci ochrany proti přetížení

Funkce elektronického tepelné ochrany :

- (9-10)=0000 : Ochrana se používá pro obecnou mechanickou zátěž. Pro proud menší než 103%  jmenovitého proudu, motor pokračuje v činnosti. Pro zátěž větší než 150% jmenovitého proudu, motor běží 1 minutu, potom je aktivována ochrana, motor zastaví.

- (9-10)=0001 : Ochrana se používá pro zátěž s proměnným momentem, například pumpy a ventilátory. Pro proud menší než 113% jmenovitého proudu pokračuje měnič v činnosti.  Pro zátěž větší než 123% jmenovitého proudu, motor běží po dobu 1 minuty, potom je aktivována ochrana, motor zastaví.

- Pro nízké frekvence se měnní křivka elektronické tepelné ochrany. Pro jmenovitý proud motoru platí křivka (1) jak je uvedeno na navazujícím obrázku. V nízkých frekvencích se snižuje proud motoru a charakteristika tepelné ochrany přechází na křivku (2), viz navazující obrázek.

- V případě přetížení je funkce měniče závislá na  parametru (9-11).

9-11=0000 : Měnič zastavuje volným doběhem a na displeji bliká hlášení OL1. Po                      přetížení se funkce měniče aktivuje tlačítkem Reset nebo externího                        spínačem Reset.

9-11=0001 : Měnič pokračuje v činnosti a na displeji bliká chybové hlášení OL1. Po                                  poklesu proudu pod 103% nebo 113% jmenovitého proudu v závislosti                                  na parametru (9-10)  hlášení zmizí.

9-12 : Ochrana proti momentovému přetížení :

0000 : Ochrana proti momentovému přetížení je neúčinná

0001 : Ochrana proti momentovému přetížení je účinná

9-13 : Funkce měniče po aktivaci momentového přetížení :

0000 : Měnič pokračuje v činnosti po aktivaci momentového přetížení

0001 : Volný doběh motoru po aktivaci momentového přetížení

9-14 : Úroveň detekce momentového přetížení : 30=200 %

9-15 : Zpoždění detekce momentového přetížení :  0.0 – 25.0 sec

- Pro (9-13)=0000 : Po detekci přetížení měnič může pokračovat v činnosti a na displeji bliká hlášení OL3 po dobu kdy je moment větší než udává parametr (9-14).

- Pro (9-13)=0001 : Po detekci přetížení  zastavuje měnič volným doběhem a na displeji bliká hlášení OL3 : Činnost se obnoví pomocí tlačítka Reset, nebo pomocí vnějšího spínače Reset.

Parametry skupiny 10 :  Závislosti V/f

##### Výběr parametrů V/f

10-0 : Výběr závislosti V/f                                          = 0-18

10-1 : Momentové zvýšení, (pouze pro řízení V/f)   = 0.0 – 30.0 %

10-2 : Proud nezatíženého motoru (A)                       ------------

10-3 : Kompenzace skluzu motoru                           = 0.0 – 100 %

10-4 : Maximální výstupní frekvence                       = 50.00 –650.0 Hz

10-5 : Maximální napětí při maximální frekvenci  = 0.0 – 100.0 %

10-6 : Střední frekvence :                                          = 0.10 – 650.0 Hz

10-7 : Napětí při střední frekvenci                            = 0.0 - 100.0  %

10.8 : Minimální výstupní frekvence                        = 0.10 – 650.0 Hz

10.9 . Napětí při minimální frekvenci                       =0.0 – 100 %

Parametr (10-0)=18,  Uživatelská závislost V//f .

Příklad uživatelské závislosti je na     navazujícím obrázku

2. Momentové zvýšení

3.  Závislosti V/f nastavené výrobcem

| 10-0 | B (%) | C (%) |
| --- | --- | --- |
| 0/9 | 7.5 | 7.5 |
| 1/10 | 10.0 | 7.5 |
| 2/11 | 15.0 | 7.5 |
| 3/12 | 20.0 | 7.5 |
| 4/13 | 17.5 | 7.5 |
| 5/14 | 25.0 | 7.5 |
| 6/15 | 15.0 | 7.5 |
| 7/13 | 20.0 | 7.5 |
| 8/17 | 25.0 | 7.5 |

Parametry skupiny 11 : PID regulátor

11-0 : PID regulátor

0000: PID regulátor nefunkční

0001 : PID regulátor, derivační složka paralelně s proporcionální složkou

Základní konfigurace regulátoru

0002 : PID regulátor, derivací ve větvi zpětné vazby

0003 : PID regulátor, derivační složka inverzní a paralelně s proporcionální                      složkou

0004 : PID regulátor s derivací  ve větvi zpětné vazby. Pro kladnou  D složku                      frekvence klesá

0005 : PID regulátor s derivační složkou + frekvenční příkaz

0006 : PID regulátor s derivací ve větvi zpětné vazby + frekvenční příkaz

0007 : PID regulátor, derivační složka inverzní + frekvenční příkaz

0008 : PID regulátor, frekvenční příkaz + inverzní derivací ve větvi zpětné vazby

- 11-0=1 : D složka :(požadovaná hodnota – skutečná hodnota)/(11-4).

- 11-0=2 : D složka je derivace zpětnovazebního signálu.

- 11-0=3 : D složka: (požadovaná hodnota – skutečná hodnota)/(11-4).

Jestliže je D složka  kladná výstupní frekvence klesá a naopak.

- 11-0=4 : D složka je derivací  zpětnovazebního signálu. Jestliže je derivace kladná                výstupní frekvence klesá a naopak.

- 11-0=5 : PID regulátor s derivační složkou + příkaz frekvence.

- 11-0=6 : PID regulátor s derivací zpětnovazebního signálu + příkaz frekvence.

- 11-0=7 : PID  regulátor s derivační složkou (požadovaná hodnota – skutečná                hodnota)/(11-4). + příkaz frekvence. Pro kladnou derivaci výstupní                frekvence klesá a naopak.

- 11-0=8 : PID regulátor  s inverzní derivací zpětnovazebního signálu + příkaz                frekvence.

11-1 . Zesílení signálu regulační odchylky : 0.0 – 10.0 %

11-1 : Zesílení regulační odchylky = (žádaná hodnota – skutečná hodnota) x (11-1).

11-2 : Zesílení proporcionální složky : 0.0 – 10.0 %

11-3 : Integrační časová konstanta :  0.0 – 100.0 sec

11-4 : Derivační časová konstanta : 0.00 – 10.0 sec

11-5 : PID Offset :  0000 : Kladný směr

0001 : Záporný směr

(11-5)/(11-6) : Výstup PID regulátoru se sčítá s offsetem (11-6). Směr offsetu je určen                          parametrem (11-5).

11-6 : Nastavení PID offsetu :  -109% až + 109%

11-7 : Časová konstanta výstupního filtru :_ 0.0 – 2.5 sec

Zapojení PID regulátoru

A. Uspořádání regulované soustavy

## B. Vnitřní struktura PID regulátoru

- Pro funkci PID regulátoru je zapotřebí nastavit (5-06)=23, tj. multifunkční vstup AIN pro  vstup analogového napětí.

- Multifunkční vstup S6 je zapotřebí nastavit po vstup zpětnovazebního signálu, tj.

(5-05)=20.

- Zdroj žádané hodnoty je určen parametrem (1-06).

Parametry skupiny 12 :  Limity PID regulátoru a útlumové funkce

12-0 : Detekce ztráty zpětnovazebního signálu

0000 : Detekce neumožněna

0001 : Detekce umožněna, měnič pokračuje v činnosti

0002 : Detekce umožněna : Měnič zastavuje po ztrátě zpětnovazebního signálu

(12-1)=1 : Měnič pokračuje v činnosti a je zobrazeno chybové hlášení PDER.

(12-1)=2 : Měnič  zastavuje a na displeji je chybové hlášení PDER.

12-1 : Úroveň detekce ztráty zpětnovazebního signálu : 0 – 100 %

Pokud je regulační odchylka, tj. požadovaná hodnota – skutečná hodnota větší než parametr (12-1) je detekována ztráta zpětnovazebního signálu.

12-2 : Zpoždění pro detekci ztráty zpětnovazebního signálu : 0.0 – 25.5 sec

12-3 : Mezní hodnota integrační složky :  0 – 109 %

Parametr zabraňuje saturaci PID regulátoru.

12-4 : Nulování integrační složky pro hodnotu integrační složku rovnou              zpětnovazebnímu signálu

0000 : Nulování neumožněno

0001 : Nulování po 1 sec souhlasu

0002 : Nulování po 30 sec souhlasu

(12-4)=0 :Integrační složka se nenuluje.

(12-4)=1 až 30 : Jestliže zpětnovazební signál dosáhne  velikosti signálu odpovídajícínu požadované hodnotě, nuluje se integrační složka.

12-5 : Přípustné meze integrační chyby : 0 - 100

(Udává se v jednotkách, 1 jednotka=1/8192)

12-6 : Výběr zpětnovazebního signálu PID regulátoru :

0000 : 0 – 10V

0001 : 4 – 20 mA

12-7, 12-8 : Útlumový mód PID regulátoru

PID útlumový mód

(12-7) : Frekvence startu útlumu (Hz).

(12-8) : Zpoždění útlumové funkce (sec)

Jestliže je požadavek na frekvenci z výstupu PID regulátoru menší než frekvence útlumu po dobu delší než (12-8), měnič zastavuje a výstup PID přechází do útlumového módu.

Je-li požadavek na frekvenci z výstupu PID regulátoru větší než je frekvence útlumu, startuje měnič a aktivuje se výstup regulátoru PID. Časový průběh útlumové funkce je zachycen na následujícím obrázku.

Útlumová funkce PID regulátoru

Parametry skupiny 13 :  Sériová komunikace

13-0 : Adresa měniče připojeného k sériové lince : 1 –254

(13-0) : Každý měnič připojený k sériové lince má  volitelnou adresu.

13-1 : Přenosová rychlost (bitů/sec) :

0000 : 4800

0001 : 9600

0002 : 19200

0003 : 38400

13-2 : Počet stop bitů : 0000 : 1 stop bit

0001 : 2 stop bity

13-3 : Výběr parity : 0000 : Bez parity

0001 : Sudá parita

0002 : Lichá parita

13-4 : Formát datového slova : 0000 : 8 bitů

0001 : 7 bitů

- Komunikace po sériové lince RS-485 : Řízení z PC nebo z PLC, adresa měničů 1 – 254.

- Adresa 0 je společná pro všechny měniče na sériové lince.  Měnič reaguje bez ohledu na nastavenou adresu.

- Formát datového slova a přenosová rychlost musejí být stejné u všech měničů na lince.

- Podrobnosti komunikace jsou uvedeny v komunikačním protokolu 7300 CV.

Parametry skupiny 14 : Parametry motoru po identifikaci

14-0 : Odpor statoru ()

14-1 : Odpor rotoru ()

14-2 : Náhradní indukčnost (mH)

14-3 : Magnetizační proud (A)

14-4 : Ztráty v železe

- Pro vektorové řízení, parametr (0-00)=1 a parametr (0-06)=1 zahájí měnič proces automatické identifikace (automatické ladění). Během identifikace jsou stanoveny náhradní parametry (14-0) až (14-4). Po skončení identifikace je parametr (6-06)=0.

- Po ukončení identifikace je na displeji hlášení END.

- Jestliže jsou náhradní parametry známy, lze je zapsat a není třeba identifikace.

Parametry skupiny 15 :  Provozní doby a tovární nastavení

15-0 : Kódové číslo měniče, viz následující tabulka

## Kódové číslo měniče

| Typ měniče Napájení : 1 x 230V |  | (15-0) | #### Typ měniče Napájení: 3 x 400V |  | (15-0) | #### Typ měniče Napájení: 3 x 400V |  | (15-0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNTHBCBA | RC00AC | 2P5 | JNTHBCBA | 0001BE | 401 | JNTHBCBA | 0020BE | 420 |
|  | 0001AC | 201 |  | 0002BE | 402 |  | 0025BE | 425 |
|  | 0002AC | 202 |  | 0003BE | 403 |  | 0030BE | 430 |
|  | 0003AC | 203 |  | 0005BE | 405 |  | 0040BE | 440 |
|  |  |  |  | 7R50BE | 408 |  | 0050BE | 450 |
|  |  |  |  | 0010BE | 410 |  | 0060BE | 460 |
|  |  |  |  | 0015BE | 415 |  | 0075BE | 470 |

15-1 : Verze softwaru

15-2 : Poslední tři chybová hlášení

- Parametr (15-2) představuje paměť pro poslední tři chybová hlášení. Listování  v paměti se provádí pomocí zvyšovací a snižovací klávesy na ovládacím panelu.

- Zápis je ve formátu 1.xxxx, 2.xxxx, 3.xxxx.

- Okamžité chybové hlášení je zapsáno do paměti 1. Při následné chybě se hlášení z paměti 1 přesune do paměti 2.  Takto je v paměti 1 okamžité hlášení, v paměti 2 předcházející hlášení a podobně v paměti 3 časově první hlášení, (zásobníková paměť).

15-3 : Provozní doba měniče 1 : 0- 9999 (hodin)

15-3 : Provozní doba měniče 2 : 0- 27  (hodiny  x 10000)

15-4 : Způsob záznamu provozní doby : 0000.  Měnič pod napětím

0001 : Měnič v aktivní činnosti

- Záznam provozní doby : (15-4)= 0000, je zapnuto síťové napájení a měnič je ve stavu pohotovosti nebo v činnosti. Mezi dobou pohotovosti a činností se nerozlišuje.

- (15-4)=001, měnič je v činnosti, tj. dodává výkon do připojeného motoru.

15-6 : Tovární nastavení :

1110 : Tovární nastavení 50 Hz

1111 : Tovární nastavení 60 HZ

1112 : Reset programu PLC

Poznámka :

Parametry motoru (14-0) až (14-4) jsou změněny při továrním nastavení v režimu řízení V/f.

Parametry motoru (14-0) až (14-4) nejsou změněny při továrním nastavení ve vektorovém režimu řízení.

10. Indikace chybových stavů

10.1  Základní provozní chyby

| Kód | Význam | Pravděpodobná příčina | Co dělat ? |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF | Chyba programu | Poruchy v důsledku rušivého napětí | Zapojit tlumící členy ke všem kontaktům a k cívkám stykačů |
| EPR | Chyba paměti EEPROM | Poškozená paměť EEPROM | Zašlete měnič k opravě |
| LV * | Nízké napájecí napětí | - Vstupní síťové napětí je pod dovolenou mezí - Přepálená pojistka nebo je poškozen nabíjecí odpor - Je poškozen obvod detekce napětí | - Zajistit správné napájecí napětí - Zašlete měnič k opravě 3. Zašlete měnič k opravě |
| OV * | Vysoké napětí ve stejnosměrném meziobvodu | 1. Není použit brzdný odpor nebo velká hodnota brzdného odporu. 2. Závada obvodu detekce napětí meziobvodu | 1. Použít brzdný odpor. Zmenšit ohmickou hod- notu brzdného odporu 2. Zaslat měnič k opravě |
| OH * | Tepelné přetížení | - Je poškozen obvod detekce teploty - Okolní teplota je příliš vysoká, není zajištěna ventilace | - Zaslat měnič k opravě 2. Snižte teplotu okolí, zlepšete ventilaci |
| CTER | Chyba detekce proudu | Závada detekčního snímače proudu | Zaslat měnič k opravě |

Poznámka :

*  Chybový kontakt není funkční

10.2  Chyby nulovatelné automaticky nebo ručně

| Kód | Význam | Pravděpodobná příčina | Co dělat ? |
| --- | --- | --- | --- |
| OC-S | Proudové přetížení při startu měniče | - Zkrat ve vinutí motoru - Zemní zkrat vinutí motoru - Poškozen výstupní tranzistorový modul | - Kontrolujte motor - Kontrolujte izolační odpor vinutí - Zašlete měnič k opravě |
| OC-D | Proudové přetížení při zpomalování | Zpomalovací (doběhová) rampa je příliš krátká | Prodloužit dobu doběhu |
| OC- A | Proudové přetížení při rozběhu měniče | - Je nastavená krátká doba rozběhu - Měnič je výkonově poddimenzován - Zkrat mezi vinutími motoru - Zkrat mezi vinutím a zemí - Poškozen modul IGBT | - Prodlužte dobu rozběhu - Zvolit měnič s vyšším výkonem - Kontrolujte motor - Kontrolujte motor - Zašlete měnič k opravě |
| OC-C | Proudové přetížení při ustáleném chodu | - Dochází k rázovým změnám zátěže - Dochází ke změnám vstupního napětí | - Zvyšte výkon měniče - Opakovat automatickou identifikaci (0-06)=1 - Zmenšete odpor statoru (14-0), v případě, že výše uvedené zásahy jsou neúčinné. |
| OV-C | Zvýšení napětí v meziobvodu při zpomalování | 1. Příliš krátká doba zpomalování při vyso- kém momentu setrvačnosti 2. Kolísání vstupního napětí | - Prodlužte dobu zpoma- lování - Zapojte brzdný odpor, nebo v případě jeho použití snižte jeho velikost - Použijte měnič o větším výkonu - Použijte tlumivku v napájecím přívodu |
| OH-C | Tepelné přetížení při během chodu | - Příliš vysoké zatížení měniče - Příliš vysoká teplota okolí | - Kontrolujte zátěž - Snižte okolní teplotu nebo zlepšete ventilaci |
| Err4 | Nepovolené přerušení CPU | Vnější rušení | V případě častého opakování zašlete k opravě |

10.3    Chyby nulovatelné  ručně

| Kód | Význam | Pravděpodobná příčina | Co dělat ? |
| --- | --- | --- | --- |
| OC * | Proudové přetížení v režimu STOP | Porucha obvodu detekce proudu | Zašlete měnič do opravy |
| OL1 | Přetížení motoru | - Příliš vysoká zátěž - Nesprávně nastavené parametrů (0-02), (9-08) až (9-11) | 1. Volte měnič o větším výkonu - Nastavte správně para- metry, (0-02), (9-08) až (9-11) |
| OL2 | Přetížení měniče | Příliš vysoká zátěž | Zvolte větší výkon měniče |
| OL3 | Momentové přetížení | - Příliš velká zátěž - Nevhodně nastavené parametrů (9-14), (9-15) | - Zvolte větší měnič - Nastavte správně para- metry (9-14), (9-15) |
| LV-C | Nízké napájecí napětí v průběhu činnosti | 1. Nízké napětí sítě 2. Velké změny napájecího napětí v průběhu činnosti | 1. Zlepšete kvalitu napájení, případně nastavte větší hodnotu (2-01) 2. Prodlužte dobu rozběhu 3. Zapojte na vstup měniče tlumivku - Vyberte měnič o větším výkonu |

Poznámka :

*  Chybový kontakt není funkční

10.4   Indikace speciálních stavů

| Kód | Význam | Popis indikace |
| --- | --- | --- |
| STP0 | Zastavení, nulová rychlost | Hlášení pro frekvenci  0.1 Hz |
| STP1 | Není možný přímý start měniče | Pro nastavení řízení měniče z externích vstupů (1-00)=1, a zákazu startu po připojení napájení (2-05)=0001, měnič nestartuje po připojení napájecího napětí a spínači RUN ve stavu ON. Na displeji bliká hlášení STP1. Aby měnič přešel do aktivní činnosti je třeba spínač RUN rozpojit a opětně zapnout. Přímý start po připojení napájení je možný pro (2-05)=0001. |
| STP2 | Povel pro nouzové zastavení tlačítkem STOP | - Pro řízení měniče z externích vstupů (1-00)=0001 a účinné tlačítko STOP na panelu (1-03)=0000, měnič bude po stisknutí tlačítka STOP zpomalovat podle nastavení (1-05). Po zastavení bude na displeji blikat hlášení STP2 Měnič lze opět uvést do chodu vypnutím tlačítka RUN a jeho opětným zapnutím. - Při komunikaci po sériové lince a účinné tlačítko STOP na panelu (1-03)=0000, měnič bude po stisknutí tlačítka STOP zpomalovat podle nastavení (1-05). Po zastavení bude na displeji blikat hlášení STP2. Pro opětný start měnič musí řídící počítač vyslat povel STOP a následně RUN. . 3. Tlačítko STOP nelze použít pro nouzové zastavení při (1-03)=0001. |
| E.S. | Nouzové zastavení Povel dálkovým tlačítkem | Nouzové zastavení tlačítkem připojeným ke vstupům svorkovnice TM2. Měnič bude zpomalovat do STOP a na displeji bude hlášení E.S. Podrobně viz popis (5-00) až (5-06) |
| b.b. | Odpojení koncového tranzistorového bloku | Externí signál pro odpojení výkonového tranzistorového bloku. Podrobně viz popis (5-00) až (5-06). |
| ATER | Chyba při automatické identifikaci | V průběhu automatické identifikace parametrů motoru došlo k chybě. Opakujte proces identifikace |
| PDER | Přerušení zpětné vazby u PID regulátoru | Je detekováno přerušení signálu od čidla skutečné hodnoty |

10.5   Indikace poruch při řízení z ovládacího panelu

K chybám dochází při nastavování parametrů měniče.

| Kód | Význam | Pravděpodobná příčina |  | Co dělat ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC | Uzavření parametrů | - Pokus změnit parametry nebo frekvenci při nastavení pro nastavení (3-17)0000 - Pokus o reverzaci REV při (1-02)=0001 |  | - Nastavit (3-17)=0000 - Nastavit (1-02)=0000 |
| Err1 | Chyba operace | - Pokus změnit frekvenci tlačítky ▲▼ když pracuje měnič na předvolené frekvenci, (1-06)0 2. Pokus o změnu parametrů, které nelze měnit v průběhu činnosti měniče |  | - Frekvenci lze měnit pomocí tlačítek ▲▼pro (1-06)=0 - Změnit tyto parametry pouze ve stavu STOP |
| Err2 | Chyba nastavení frekvencí | - (3-01) je v rozsahu (3-13) ± (3-16), nebo (3-14) ± (3-16), nebo (3-15) ± (3-16) - ( 3-01)> (3-00) |  | - Frekvence (3-01) je v roz-sahu zakázaných frekvencí - Musí vždy platit : ( 3-01)(3-00) |
| Err5 | Změna parametrů není povolena v průběhu sériové komunikace | - Neprovádět změny parametrů při komunikaci 2. Změna parametrů (13-1) až (13-4) v průběhu komunikace | - Nastavte před komunikací správné parametry |  |
| Err6 | Chyba komunikace | - Chyba zapojení - Nesprávné parametry - Checksum chybný - Chyba komunikačního protokolu |  | - Zkontrolujte zapojení - Nastavte správně parametry komunikace |
| Err7 | Chyba nastavení parametrů | - Pokus o změnu (15-0) , (15-1) - Nesprávná funkce detektoru proudu a napětí |  | - Neměnit tyto parametry - Resetujte měnič, při trvalé chybě zaslat k opravě |
| Err8 | Chyba továrního nastavení | Při činnosti PLC, proveďte tovární nastavení |  | Provést tovární nastavení před ukončením činnosti PLC |
| Epr1 | Chyba parametrů, chyba kopírovací jednotky | - Nastavit (3-18)=1,2 bez připojení kopírovací jednotky - Chyba kopírovací jednotky |  | 1. Nastavit parametr (3-18) 2. Vyměnit kopírovací jednotku |
| Epr2 | Nesprávné parametry | Chyba při kopírování |  | Vyměnit kopírovací jednotku |

11. Přídavné obvodové prvky

11.1 Nárazové tlumivky

| Typ měniče |  | Nárazové tlumivky |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proud (A) | Indukčnost (mH) |
| JNTHBCBA JNTHBGBA | R500-AC | 5 | 10 |
|  | 0001-AC | 5 | 10 |
|  | 0002-AC | 10 | 6 |
|  | 0003-AC | 20 | 1 |
| JNTHBCBA JNTHBGBA | 0001-BE | 5 | 10 |
|  | 0002-BE | 10 | 6 |
|  | 0003-BE | 10 | 4 |
|  | 0005-BE | 10 | 4 |
|  | 7R50-BE | 20 | 1,6 |
|  | 0010-BE | 20 | 1,6 |
|  | 0015-BE | 24 | 0,76 |
|  | 0020-BE | 32 | 0,58 |
|  | 0025-BE | 40 | 0,42; |
|  | 0030-BE | 50 | 0,42 |
|  | 0040-BE | 80 | 0,26 |
|  | 0050-BE | 90 | 0,24 |
|  | 0060-BE | 120 | 0,18 |
|  | 0075-BE | 150 | 0,15 |

- Brzdné odpory

| Typ měniče | Výkon motoru (kW) | Typ brzdného odporu | Specifikace odporu |  | ## Perioda brždění (%) | Brzdný moment (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (W) | (Ω) |  |  |
| Jednofázové napájení 230V |  |  |  |  |  |  |
| # R500-AC | 0,4 | JNBRN2-201S | 60 | 200 | 8 | 214 |
| 0001-AC | 0,75 | JNBRN2-201S | 60 | 200 | 8 | 117 |
| 0002-AC | 1,5 | JNBRN2-202S | 150 | 100 | 10 | 117 |
| 0003-AC | 2,2 | JNBRN2-203S | 200 | 70 | 9 | 112 |
| Trojfázové napájení 3 x 400V |  |  |  |  |  |  |
| 0001-BE | 0,75 | JNBRN2-401S | 60 | 750 | 8 | 123 |
| 0002-BE | 1,5 | JNBRN2-402S | 150 | 400 | 10 | 117 |
| 0003-BE | 2,2 | JNBRN2-403S | 200 | 250 | 8 | 123 |
| 0005-BE | 3,7 | JNBRN2-405S | 300 | 150 | 8 | 123 |
| 7R50-BE | 5,5 | JNBRN2-408S | 500 | 100 | 8 | 123 |
| 0010-BE | 7,5 | JNBRN2-410S | 600 | 80 | 8 | 117 |
| 0015-BE | 11 | JNBR-1R6KW50 | 1500 | 40 | 8 | 149 |
| 0020-BE | 15 | JNBR-1R5KW40 | 1600 | 40 | 8 | 100 |
| Měnič od výkonu 15kW nemají zabudovaný brzdný tranzistor. Je třeba použít samostatnou brzdnou jednotku. |  |  |  |  |  |  |
| 0025-BE | 18,5 | JNBR-4R8KW32 | 4800 | 32 | 10 | 120 |
| 0030-BE | 22 | JNBR-4R8KW27R2 | 4800 | 27,2 | 10 | 120 |
| 0040-BE | 30 | JNBR-6KW20 | 6000 | 20 | 10 | 120 |
| 0050-BE | 37 | JNBR-9R6KW16 | 9600 | 16 | 10 | 120 |
| 0060-BE | 45 | JNBR-9K6KW13R6 | 9600 | 13,6 | 10 | 120 |
| 0075-BE | 55 | JNBR-6KW20 Dva odpory paralelně | 6000 | 20 | 10 | 120 |

###### Brzdné jednotky

| Typ měniče | Výkon motoru (kW) | Typ brzdné jednotky | Typ brzdného odporu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0025-BE | 18,5 | JNTBU-430 | JNBR-4R8KW32 |
| 0030-BE | 22 | JNTBU-430 | JNBR-4R8KW27R2 |
| 0040-BE | 30 | JNTBU-430 | JNBR-6KW20 |
| 0050-BE | 37 | JUVPHV-0060 | JNBR-9R6KW16 |
| 0060-BE | 45 | JUVPHV-0060 | JNBR-9K6KW13R6 |
| 0075-BE | 55 | JNTBU-430 Dvě brzdné jednotky paralelně | JNBR-6KW20 Dva odpory paralelně |

Rozměry brzdných odporů

Rozměry v mm

| Typ odporu | L1 | L2 | L3 | W | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNBRN2 –201S JNBRN2- 401S | 115 | 100 | 80 | 40 | 20 | 400 |
| JNBRN2 – 202S JNBRN2 – 402S | 215 | 200 | 175 | 40 | 20 | 400 |
| JNBRN2 – 203S JNBRN2 – 403S | 165 | 150 | 125 | 60 | 30 | 400 |
| JNBRN2 – 405S | 215 | 200 | 175 | 60 | 30 | 400 |
| JNBRN2 – 408S JNBRN2 – 410S | 335 | 320 | 295 | 60 | 30 | 400 |

- Odrušovací filtry

| Typ měniče | Síťové napájení | ###### Typ filtru pro odrušení dle ČSN EN 55011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Třída odrušení A | Třída odrušení B |
| # R500AC-UF | ##### 230V/50Hz, ##### L1, N, PE | Filtr je součástí měniče | FS6146-11-07 |
| 0001AC-UF |  |  | FS6146-11-07 |
| 0002AC-UF |  |  | FS6146-27-07 |
| 0003AC-UF |  |  | FS6146-27-07 |
| 0001BE-UF | 3 x 400V/ 50Hz, L1,L2,L3, PE | Filtr je součástí měniče | FS6149-4.6-07 |
| 0002BE-UF |  |  | FS6149-4.6-07 |
| 0003BE-UF |  |  | FS6149-10-07 |
| 0005BE-UF |  |  | FS6149-10-07 |
| 7R50BE-UF |  |  | FS6149-28-07 |
| 0010BE-UF |  |  | FS6149-28-07 |
| 0015BE-UF |  |  | FS6149-28-07 |
| 0020BE-U |  | JUNF34048S-MA | --- |
| 0025BE-U |  | KMF370A | --- |
| 0030BE-U |  | KMF370A | --- |
| 0040BE-U |  | KMF3100A | --- |
| 0050BE-U |  | KMF3100A | --- |
| 0060BE-U |  | KMF3150A | --- |
| 0075BE-U |  | KMF3180A | --- |

Poznámka:

Součástí měničů do výkonu motoru 11kW jsou odrušovací filtry, které zajišťují odrušení třídy A (průmyslové prostředí), dle ČSN EN 55011. Zapojením vnějších přídavných  filtrů je zajištěno odrušení třídy B (prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu), dle ČSN EN 55 011. Přídavné odrušovací filtry pro odrušení ve třídě B, dle ČSN EN 55011 se umísťují pod měnič.

U měničů pro výkon motoru 15 – 55 kW se používají filtry pouze pro odrušení ve třídě A.

#### Základní rozměry vnějších filtrů pro odrušení ve třídě B

#### Měniče do výkonu motoru 11 kW

Filtr se umísťuje pod měnič

| #### Filtr | Základní rozměr = Zástavná plocha x výška (mm) |
| --- | --- |
| FS6146-11-07 | (91 x 192) x (výška = 28) |
| FS6149-4.6-07 |  |
| FS6146-27-07 | (128 x 215) x (výška = 37) |
| FS6149-10-07 |  |
| FS6149-28-07 | (188 x 289) x (výška = 42) |

#### Základní rozměry vnějších filtrů pro odrušení ve třídě A

#### Měniče od výkonu motoru 15 do 55 kW

Filtr se umísťuje vně měniče

| #### Filtr | Základní rozměr = Zástavná plocha x výška (mm) |
| --- | --- |
| KMF370A | (93 x 312) x (výška = 190) |
| KMF3100A | (93 x 312) x (výška = 190) |
| KMF3150A | (126 x 312) x (výška = 224) |
| KMF3180A | (126 x 312) x (výška = 224 |

12.   Volitelné přídavné prvky

12.1 Styková deska RS-485

Styková deska se připojuje ke konektoru CON2 na řídící desce. Připojení je uvedeno na navazujícím obrázku.

#### Typové označení desky :  JNSIF-485

12.2   Styková deska RS-232

Styková deska se připojuje ke konektoru CON2 na řídící desce. Připojení je uvedeno na navazujícím obrázku.

#### Typové označení desky :  JNSIF-232

12.3   Kopírovací jednotka

Kopírovací jednotka se připojuje ke konektoru CON2 na řídící desce. Jednotka se používá pro záznam programu uloženého v měniči, nebo pro přepis programu z kopírovací  jednotky do měniče.  Připojení je uvedeno na navazujícím obrázku. Jednotka se používá pro záznam programu

#### Typové označení jednotky :  JNSIF-MP

  - Kabel pro oddálení displeje –prodlužovací kabel

Prodlužovací kabely jsou pro všechny měniče řady 7300 CV stejné, liší se jen délkou

| ##### Typ měniče | Označení kabelu | Délka kabelu |
| --- | --- | --- |
| Pro všechny typy stejné kabely | JNSW-30P5 | 0,5 m |
|  | JNSW-3001 | 1,0 m |
|  | JNSW-3002 | 2,0 m |
|  | JNSW-3003 | 3,0 m |
|  | JNSW-3005 | 5,0 m |

Displeje pro měniče 7300 CV :

LED Displej  :   JNSDOP-LED

LCD Displej  :   JNSDOP-LCD

13.   Údržba

Měnič nevyžaduje od uživatele žádnou odbornou údržbu. Základním předpokladem spolehlivého provozu je montáž dle pokynů uvedených v sekci instalace. Během provozu měniče musí uživatel kontrolovat :

Utažení šroubů na svorkovnicích  TM1 a TM 2,

Zaprášení vnitřní části měniče, pokud se měnič nachází v prašném prostředí.

V případě zaprášení vnitřních části,  musí uživatel odstranit prach  a to nejlépe štětcem, nebo proudem vzduchu. Stejně tak musí vyčistit i ventilátory.

Před otevřením krytu musí být měnič odpojen od napájení.  Kryt lze sejmout  až zhasne kontrolní dioda LED, která se nachází v blízkosti silové svorkovnice TM1.  V případě, kdy pracovník tuto diodu nevidí (například nastala porucha diody),  je třeba po vypnutí měniče vyčkat po dobu minimálně 5 minut, až se vybijí náboje na kondenzátorech v meziobvodu. Otevření  měniče, jeho čištění a kontroly svorkovnic může provádět pracovník s minimální kvalifikací dle §6, vyhlášky 50, 1978 Sb.

U měničů, kde se používají ventilátory je zapotřebí  po 15.000 hodinách provozu jejich výměna. Po této době, se také doporučuje kontrola parametrů měniče v odborném servisu, (zajišťuje dodavatel).

Upozornění

Při závadě měniče kontaktujte dodavatele. V žádném případě neprovádějte opravu vlastními silami.  Neodborný zásah do měniče, může způsobit poruchy některých drahých polovodičových prvků a tím  zvýšení ceny opravy.

14.   Typické hodnoty náhradních parametrů motoru

Navazující tabulka uvádí typické hodnoty vnitřních parametrů motorů připojených k příslušným typům měničům, přičemž se  předpokládá, že výkon motoru odpovídá jmenovitému výkonu měniče. Jedná se pouze o orientační hodnoty, přesnou velikost je zapotřebí stanovit v procesu automatické identifikace.

Parametry jsou udány pouze do výkonu motoru 11 kW.

| Parametr Typ měniče |  | (14) | (14-1) | (14-2) | (14-3) | (14-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JNTHCBA | R500AC | 200 | 200 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0001AC 0001BE | 380 | 300 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0002AC 0002BE | 300 | 280 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0003AC 0003BE | 280 | 240 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0005BE | 260 | 200 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 7R50BE | 240 | 160 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0010BE | 220 | 150 | 800 | 7200 | 0 |
|  | 0015BE | 200 | 140 | 800 | 7200 | 0 |

(14-0)     Náhradní rezistance statoru

(14-1)     Náhradní rezistance rotoru

(14-2)     Ekvivalentní indukčnost

(14-3)     Magnetizační proud

- Ztrátová vodivost magnetického obvodu

# 15.    PLC automat

Při využití automatu je zapotřebí:

- Nastavit funkci 1- 00 = 3, řízení z PLC

- Aktivovat vstupy S1 až S6 nastavením 5-00 až 5-06 = 24

## 15.1.1 Základní instrukce a prvky

|  | [ ] Definice prvku | SET | RESET | ### P Puls | Zap. kontakt | Vyp. kontakt | ZAP/VYP Označení kontaktů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrukce pro vstupy |  |  |  |  | I | i | I1-I7/i1-i7 |
| Instrukce pro výstupy | Q | Q | Q | Q | Q | q | Q1-Q2/q1-q2 |
| Paměťový prvek | M | M | M | M | M | m | M1-MF/m1-mF |
| Speciální registry |  |  |  |  |  |  | V1-V7 |
| Čítače | C |  |  |  | C | C | C1-C4/c1-c4 |
| Časovače | T |  |  |  | T | T | T1-T8/t1-t8 |
| Analogové komparátory | G |  |  |  | G | G | G1-G4/g1-g4 |
| Komparátory pulsních snímačů | H |  |  |  | H | H | H1-H4/h1-h4 |
| Řídící prvek pro frekvenci | F |  |  |  | F | f | F1-F8/f1-f8 |

## 15.1.2  Speciální registry

Ve speciálním registrům jsou přiřazeny vybrané  provozní veličiny měniče. Přiřazení je pevně určeno a nelze měnit.

| Registr | Přiřazená veličina | Rozsah |
| --- | --- | --- |
| V1 | Nastavená frekvence | 0.1 – 650.0 Hz |
| V2 | Pracovní frekvence | 0.1 – 650.0 Hz |
| V3 | Zadávací napětí pro frekvenci, vstup AIN | 0 – 1000 odpovídá 0 – 10V |
| V4 | Napětí na vstupu S6 | 0 – 1000 odpovídá 0 – 10 V |
| V5 | Zadávání frekvence pomocí potenciometru na ovládacím panelu | 0 - 1000 |
| V6 | Výstupní proud měniče | 0.1 – 999.9 A |
| V7 | Moment motoru | 0.1 – 200.0 % |

## 15.1.3  Speciální instrukce

|  | Zvýšení Diferenční nárůst | Snížení Diferenční pokles | Symbol instrukce |
| --- | --- | --- | --- |
| Diferenční instrukce | D | d |  |
| SET - nastavení |  |  |  |
| RESET - nulování |  |  |  |
| Instrukce pro pulsní výstup |  |  | P |

## Propojovací symboly v liniových schématech

| Propojovací symbol | Popis |
| --- | --- |
|  | Propojení levého a pravého prvku |
|  | Propojení levého, pravého a horního prvku |
|  | Propojení levého, pravého a dolního prvku |
|  | Propojení levého, pravého, dolního a horního prvku |

15.2  Základní instrukce

Diferenční funkce – vstupy

Příklad 1:  I1 – D -   [Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Výstup Q1 je ve stavu ON po dobu jedné scanovací periody jak zachycuje následující průběh.

Příklad 2: I1 – d –  [Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Výstup Q1 je ve stavu ON po dobu jedné scanovací period  jak zachycuje následující průběh.

Výstupní instrukce 1

Normální výstup : I1 – [Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Spínač I1 je sepnutý, výstup Q1 je ve stavu ON, spínač I1 je rozepnutý, výstup Q1 je ve stavu OFF jak zachycuje následující obrázek.

Výstupní instrukce 2

Pulsní  výstup : I1 – [ P  - Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Pulsní výstup. Výstup Q1 přechází do stavu ON, při změnách vstupu I1 jak je zachyceno na navazujícím obrázku.

Výstupní instrukce 3

Nastavení výstupu : I1 – [ SET  - Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Pulsní výstup. Výstup Q1 se nastaví do stavu ON při zapnutí vstupu I1 jak je zachyceno na navazujícím obrázku.

Výstupní instrukce 4

Reset výstupu : I2 – [ RESET  - Q1]

Zobrazení v liniovém schématu

Pulsní výstup. Výstup Q1 se nastaví do stavu OFF při zapnutí vstupu I2 jak je zachyceno na navazujícím obrázku.

15.3 Čítače

#### Symbolická definice čítače

#### Popis definování čítače

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Mód čítače Je možno zvolit 4 módy |
| 2 | Volba směru čítání, lze použít I1 – f8 Vypnutý stav - OFF: Vzestupný směr čítání (0, 1, 2, 3, …) Zapnutý stav – ON : Sestupný směr čítání (…..3, 2, 1, 0) |
| 3 | Vstup pro nulování čítače, lze použít I1 - f8 Zapnutý stav - ON: Čítač je nulován je nulován a výstup je ve stavu OFF Vypnutý stav – OFF: Normální funkce, čítač pokračuje v činnosti |
| 4 | Okamžitý stav čítače |
| 5 | Přednastavená hodnota čítače |
| 6 | Výstup časovače, v automatu PLC jsou 4 čítače, C1-C4 |

Mód čítače 1 - Časové průběhy

Mód čítače 2 - Časové průběhy

Poznámka:

V módu 1 je předvolba omezená na hodnotu 20, v módu 2 není toto omezení.

Mód čítače 3

Funkce čítače je stejná jako v módu 1. Rozdíl je v tom, že čítaná hodnota je zaznamenána v paměti a po výpadku napětí čítač pokračuje od hodnoty, která byla před výpadkem.

Mód čítače 4

Funkce čítače je stejná jako v módu 2. Rozdíl je v tom, že čítaná hodnota je zaznamenána v paměti a po výpadku napětí čítač pokračuje od hodnoty, která byla před výpadkem.

15.4 Časovače

#### Symbolická definice časovače

#### Popis definování časovače

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Mód časovače Je možno zvolit 7 módů |
| 2 | Časová jednotka 1: 0.1 s, rozsah časovače 0,0 – 999,9 s 2: 1 s, rozsah časovače 0 – 9999 s 3: 1 min rozsah časovače 0 – 9999 min |
| 3 | Vstup pro nulování čítače, lze použít I1 - f8 Zapnutý stav - ON: Časovač je nulován a výstup je ve stavu OFF Vypnutý stav – OFF: Normální funkce, časovač pokračuje v činnosti ##### Vstup pro nulování lze aplikovat pouze pro módy časovače |
| 4 | Okamžitá hodnota času |
| 5 | Požadovaná hodnota časového zpoždění |
| 6 | Výstup časovače, v automatu PLC je 8 časovačů, T1-T8 |

Mód časovače 1

Mód časovače 2

Mód časovače 3

t = Doba zpoždění časovače (Požadovaný čas)

Mód časovače 3 - Průběh ovládání A

t = Doba zpoždění časovače (Požadovaný čas)

Mód časovače 4

Mód časovače 5

Mód časovače 6

Mód časovače 7

15.5  Analogový komparátor

Symbolická definice analogového komparátoru

#### Popis definování analogového komparátoru

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Mód komparátoru Je možno zvolit 3 módy |
| 2 | Výběr komparované veličiny Výběr je možno provést ze speciálních registrů V1 – V7 |
| 3 | ##### Vstupní analogová hodnota |
| 4 | Referenční komparovaná hodnota – horní mez |
| 5 | Referenční komparovaná hodnota – dolní mez |
| 6 | Výstup komparátoru, v automatu PLC jsou 4 analogové komparátory G1 – G4 |

| #### Mód komparátoru | #### Porovnávaná hodnota Viz označení v předchozí tabulce | #### Stav výstupu při splnění podmínky |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 3 ≤ 5 | #### 6 ON |
| #### 2 | #### 3 ≥ 4 | 6 ON |
| #### 3 | #### 5 ≤ 3 ≤ 4 | 6 ON |

| Volba vstupu komparátoru 2 | Vstup komparátoru Speciální registry | Přiřazená veličina |
| --- | --- | --- |
| 1 | V1 | Nastavená frekvence |
| 2 | V2 | Pracovní frekvence |
| 3 | V3 | Zadávací napětí pro frekvenci, vstup AIN |
| 4 | V4 | Zadávací napětí pro frekvenci, vstup S6 |
| 5 | V5 | Zadávání frekvence potenciometrem na ovládacím panelu |
| 6 | V6 | #### Výstupní proud měniče |
| 7 | V7 | #### Moment motoru |

15.6  Komparátor pro encodér (snímač IRC)

## Symbolická definice komparátoru  pro encodér (snímač IRC)

#### Popis definování komparátoru pro encodér

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Mód komparátoru Je možno zvolit 2 módy |
| 2 | Volba směru čítání, lze použít I1 – f8 Zapnutý stav - ON: Vzestupný směr čítání (0, 1, 2, 3, …) Vypnutý stav – OFF: Sestupný směr čítání (…..3, 2, 1, 0) |
| 3 | ##### Nulování načítané hodnoty, lze použít I1 – f8 |
| 4 | ##### A1, Vstupní hodnota/ Dělící poměr (6) |
| 5 | A2, Nastavená referenční hodnota |
| 6 | C, Dělící poměr, frekvence pulsů z encodéru je dělena hodnotou C |
| 7 | Výstup komparátoru pro encodér, v automatu PLC jsou 4 komparátory, H1 – H4 |

#### Mód komparátoru 1:

Encodér vyhodnocuje funkci : A1  ≥  A2

Mód komparátoru 2 :

Encodér vyhodnocuje funkci : A1  ≤  A2

15.7  Řídící člen pro frekvenci

#### Symbolická definice řídícího prvku pro frekvenci

#### Popis definování řídícího prvku pro frekvenci

| Označení | Popis |
| --- | --- |
| 1 | Směr řízení Je možno řídit pomocí I1 – f8 Stav OFF : Směr FWD Stav ON : Směr REV |
| 2 | Nastavení frekvence, nastavení je možné pomocí I1 – f8 Stav OFF : Pracovní frekvence odpovídá 7 (viz označení 7) Stav ON : Pracovní frekvence odpovídá 8 (viz označení 8) |
| 3 | ##### Výběr pracovní frekvence (provádí se nastavení při liniovém zápisu programu) Konstantní frekvence nebo frekvence určená registry V3,V5 |
| 4 | ##### Výběr dolní meze frekvence (provádí se nastavení při liniovém zápisu programu) Konstantní frekvence nebo frekvence určená registry V3,V5 |
| 5 | Doba zrychlení |
| 6 | Doba zpomalování |
| 7 | Nastavená pracovní frekvence |
| 8 | Nastavená dolní mezní frekvence |
| 9 | Výstup řídícího členu frekvence, v automatu PLC je 8 členů, F1 – F8 |

  - Příklad zapojení měniče při  využití PLC

Obrázek platí pro provedení A, viz strana 2 tohoto manuálu.

- Na vstupy S1, S2, S3, S4 se připojují kontakty I1 – I4

- Na vstup S5 se zapojuje pulsní snímač.

- Analogový signál na vstupu AIN může být zadáván pomocí potenciometru, nebo

- odvozen od řízeného systému.

16.  Připojení brzdného odporu a brzdné jednotky

Platí pro měniče CV-4020-H3 (15kW)  a ž  CV-4075- H3  (55kW).

.